РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Столбовского сельсовета

Каменского района Алтайского края

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.06.2013 №  65                                                                                   с. Столбово

Об утверждении схемы

водоснабжения и водоотведения

муниципального образования

Столбовский сельсовет

Каменского района Алтайского края

В соответствии с  Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановления Администрации Столбовского сельсовета Каменского района Алтайского края № 137 от 13.12.2012 «Об утверждении графика разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения Столбовского сельсовета»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования Столбовский сельсовет Каменского района Алтайского края (прилагается).

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии со статьей 48 Устава муниципального образования Столбовский сельсовет Каменского района Алтайского края и  разместить на официальном сайте Администрации Каменского района Алтайского края.

3. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

## Глава Администрации сельсовета                                         И.Н. Броварниченко

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

сельсовета от 13.06.2013 №65

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Столбовский сельсовет Каменского района Алтайского края.

1. Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Столбовский сельсовет Каменского района Алтайского края (далее схема водоснабжения и водоотведения) — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области санитарной и экологической безопасности.

2. Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей муниципального образования Столбовский сельсовет Каменского района Алтайского края (далее – муниципальное образование) водоснабжением и водоотведением;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального образования;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

3. Пояснительная записка схемы водоснабжения и водоотведения

3.1. Физико-географическая характеристика.

Столбовский сельсовет расположен в северной части района на расстоянии 25 км от г. Камень-на-Оби. На юго-западе граничит с г.Камень-на-Оби и территорией Заковряшинского сельсовета Крутихинского района. 	Соседом на юго-востоке  является Верх-Аллакский сельсовет. С западной стороны граничит с землями Крутихинского сельсовета Крутихинского района. Южным соседом является Аллакский сельсовет. На северо-западе с Боровским сельсоветом Крутихинского района. На северо-востоке сельсовет граничит с территорией Новосибирской области.

На территории сельсовета расположено пять населенных пунктов, расположенных на берегах Новосибирского водохранилища: с.Столбово, с.Дресвянка, с.Ключи, с.Малетино, с.Соколово.

С севера на юг на территории сельсовета простирается Новосибирское водохранилище с множеством живописных островов и заболоченных территорий. Центральная часть территории сельсовета занята в основном землями сельскохозяйственного назначения. Северо-восточную и юго-восточную часть территории сельсовета занимают леса.

Связь с соседними населенными пунктами и районным центром г. Камень-на-Оби осуществляется по автодорогам районного и местного значения с твердым и грунтовым покрытием.

3.2. Природно-климатические характеристики.

Рельеф - складчатая поверхность Приобского плато и представляет собой глубокие балоки и долины, с сильно разветвленными верховыми и со свежими эрозийными врезами по днищам. Встречается большое количество оврагов, глубина которых достигает 30 м. В связи с условиями рельефа здесь особенно выраженные линии почвенного смыва.

Почвенный покров весьма разнообразен, представлен многочисленными типами почв (средние черноземы, песчаные, солоноцеватые, солончаковые, болотные), среди которых преобладают черноземы, серые лесные и каштановые почвы, занимающие 88,5% пашни.

Климат. Территория района расположена в зоне Приобской лесостепи, климатические условия которой характеризуются резко выраженной континентальностью: морозной зимой и теплым летом – при слабом увлажнении: средняя температура января – 19,7; июля + 18,9. За теплый период 1У-Х месяцы выпадает осадков 254 мм, а за холодный х1-Ш – 70 мм. Средняя высота снежного покрова – 30 см, максимальная – 74 см, минимальная – 8 мм. Снежный покров появляется в основном 28 октября, а сходит 17 апреля. Самым холодным месяцем является – январь, снежный покров удерживается 150-160 дней. Последние заморозки приходятся на последнюю декаду мая, а первые отмечаются в середине сентября. Среднегодовая скорость ветра 5,0 м/сек, господствующее направление ветра – юго-западное.

Наибольшее число дней с пыльной бурей отмечается в мае-июне по 7 дней.

Воды. По северной части района (с востока на север) течет река Обь, образуя заводи и множество проток. Из других речек района можно выделить р. Чертёмиху, р.Аллак, р.Ключевская.

На территории района расположено множество озер: Ступино, Тараторино, Барсучье, Обское, Камышное и др.

Растительный и животный мир. Территория района занята лесостепью с березовыми колками и массивами хвойных и смешанных лесов, относящихся к средне-Обскому бору. В бору преобладает сосна, реже встречается береза, осина, в колках – береза и осина, из кустарников – акация желтая, смородина черная, рябина, калина, шиповник и т.д.

Лесной фонд, расположенный на территории Каменского района находится в ведении Каменского лесничества управления лесами по Алтайскому краю.

В лесах  обитают: лиса, косуля, лось, норка, ондатра, бобр, заяц-рысак, хорек, колонок, белка, тетерев, глухарь.

Растительные ресурсы района дают  сырье для деревообрабатывающей,  пищевой и перерабатывающей промышленности, для развития животноводства (лес, рыба, ягоды, грибы, разнотравье и т.д.).

3.3. Существующее функциональное зонирование.

На территории сельсовета расположено пять населенных пунктов: с.Столбово, с.Дресвянка, с.Ключи, с.Малетино, с.Соколово.

Центральным селом является с.Столбово. Сельсовет примыкает к административному центру района г.Камень-на-Оби с юго-западной стороны.

Во всех селах сельсовета имеются кладбища. Территорий  для дальнейшего использования достаточно, перенос кладбищ не требуется. Также во всех селах имеются свалки ТБО, их перенос тоже не требуется. Санитарно-защитная зона от площадок выдержана.

Село Столбово пересекает река Чертёмиха с системой прудов. Коммунально-складские площадки на территории сельсовета – склады, стоянка сельхоз.техники, ГСМ, но их влияние на санитарно-защитную зону не значительное. Производственные площадки в селе – лесхоз, колхоз «Ключевской», пилорамы, ферма КРС на 100 голов, санитарно-защитная зона от них не установлена. В с.Столбово на территории лесхоза располагается пождепо. На территории сельсовета располагаются карьеры грунта, щебня. Санитарно-защитные зоны их выдержаны.

Центральная часть села  сформирована исторически. Из объектов культурно-бытового обслуживания  в селе имеются: школа, Дом Культуры, почта, магазины, библиотека, участковая больница, стадион, сельсовет. Компактное размещение основных общественных зданий формирует центральную зону села.

В юго-западной окраине селитьбы с.Столбово недалеко от въезда в село расположена электроподстанция 35/10. ЛЭП-35кВ проходит через сельсовет с юга на север и с запада на восток.

Юго-восточную и северо-восточную части сельсовета занимают земли лесные массивы, а также многочисленные болота.

3.4. Наименование отраслей, их настоящее и перспективное развитие.

Развитие Столбовского сельсовета связано с разработкой и заготовкой древесины. Благоприятные перспективы для развития этой отрасли промышленности, расширение ассортимента производимой продукции и создание новых цехов для переработки древесины обусловлены наличием обширных лесных территорий, которые занимают 9798 га (21.3%).

Предприятия лесного и сельского хозяйства представлены ООО «Каменский ЛДК», СПК колхоз «Ключевской» и личными подсобными хозяйствами.

Основным видом хозяйственной деятельности СПК колхоз «Ключевской» являются производство молока и мяса.

Развиваются личные подсобные хозяйства. В них 530 голов крупного рогатого скота, 320 голов свиней.

Численность работающих на предприятиях сельского хозяйства 94 человека.

В связи с тем, что освоенность территории по сельскохозяйственному производству находится на достаточно высоком уровне, дальнейшее развитие сельского хозяйства в значительной степени будет завесить от уровня интенсивности использования имеющихся угодий.

На перспективу получат дальнейшие предприятия, связанные с растениеводством и животноводством, торгово-закупочные организации, предприятия по обслуживанию сельскохозяйственной техники.

Численность работающих в этой отрасли на перспективу составит 196 человек.

Строительство в поселении осуществляется, главным образом, частными лица.

Услуги связи населению представляют АТС, почта, телеграф. Имеется отделение сбербанка. Численность работающих в этих учреждениях – 11 человек.

Структура управления представлена Администрацией Столбовского сельсовета с численностью работающих – 7 человек.

Таким образом, в производственной сфере сельсовета занято 246 человек.

Столбовский сельсовет имеет все предпосылки для развития. Поселение характеризуется наличием территориальных и природных ресурсов. В настоящее время хозяйственный профиль поселения определяется предприятиями по заготовке, переработке древесины. На перспективу проектом предлагается дальнейшее развитие этой отрасли, предприятий по производству строительных материалов. Все это позволит создать новые рабочие места.

Дальнейшее развитие и хозяйственный профиль поселения будут определяться фактическими инвестициями.

В обслуживающую отрасль отнесены учреждения образования, культуры, здравоохранения, торговли, общественного питания, жилищно-комунального и бытового обслуживания.

Система здравоохранения включает участковую больницу, три фельдшерско-акушерских пункта. В системе здравоохранения численность работающих составляет 30 человек.

Учреждения образования представлены общеобразовательной школой на 580 мест. Численность работающих в этих учреждениях составляет 48 человека.

В системе учреждений культуры находится дом культуры, дом досуга и филиал детской музыкальной школы, библиотека с книжным фондом 11800 книг. Численность работающих в этих учреждениях 14 человек.

В поселениях зарегистрировано 9 предприятий розничной торговли общей торговой площадью 250 кв.м. Численность работающих в сфере торговли и общественного питания 49 человек.

Численность людей работающих в учреждениях жилищно-коммунального и бытового обслуживания составляет - 4 человека.

Таким образом, численность работающих в учреждениях обслуживания составляет – 147 человек. На первую очередь строительства численность работающих, согласно рекомендуемым строительным нормам, увеличится до 281 человека, на расчетный срок достигнет 436 человек.

Для устойчивого развития экономики необходимо стимулирование развития малого предпринимательства, создающие дополнительные рабочие места и обеспечивающего постоянный доход, как населению, так и местному бюджету. С дальнейшим развитием рыночных отношений структуры малого бизнеса будут развиваться преимущественно в строительстве на транспорте, в сельском хозяйстве. Динамичный строительный рынок ориентирует на создание малых предприятий по производству строительных материалов. В поселениях целесообразна организация малых предприятий по  переработке сельскохозяйственной продукции. Вне производственной сфере малое предпринимательство может развиваться в сфере рекреации, торговли и бытовых услуг.

В структуре населения численность лиц в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой составляют 550 человек. Они в случае возникновения в поселениях какого-либо нового производства или развития существующего в более значительных масштабах, чем это предусмотрено настоящим проектом, явятся дополнительным резервом трудовых ресурсов для данных производств. Кроме того, учитывая возможные масштабы развития производства, предусмотрен дополнительный резерв 30 человек.

3.5. Основные технико-экономические показатели.

Столбовский сельсовет

| № п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Современное положение | Расчетный срок (2023 год) | Примечание (новое освоение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадь территории в границах сельского совета | га | 45962,0 | 45962,0 |  |
| 2. | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 1660 | 11490 |  |
| 3. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность автодорог межмуниципального значения | км | 58,7 | 58,7 |  |

с. Столбово

| № п/п | Наименование показателей | Един. изм. | Современное положение | Расчетный срок 2023 год | Примечание (новое освоение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Территория |  |  |  |  |
| 1.1. | Площадь территории в границах населенного пункта | га | 347,4 | 485,8 | 38,4 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |  |
|  | жилых зон (кварталы) | га | 200,3 | 219,3 | 19,0 |
|  | объектов социального и культурно-бытового обслуживания | га | 4,73 | 5,57 | 0,84 |
|  | улицы, дороги, проезды селитебной зоны | га | 43,4 | 56,6 | 13,2 |
|  | производственные дороги | га | 8,54 | 8,54 | 0 |
|  | улицы, проезды резервной застройки | га | - | - | 23,0 |
|  | производственных и сельскохозяйственных предприятий | га | 83,1 | 84 | 0,9 |
|  | резервные производственные площадки | га | - | - | - |
|  | санитарно-защитные зоны | га | - | 51,5 | 51,5 |
|  | парковые и рекреационные зоны | га | - | 6,0 | 6,0 |
|  | резервные жилые кварталы | га | - | - | 23,0 |
|  | прочие территории (залесенные, кладбище, водоемы, непригодные, коридоры коммуникаций и пр.) | га | 89,7 | 136,9 | 57,2 |
| 2. | Население |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 1151 | 1324 |  |
| 2.2. | Плотность населения | чел./га | 4,6 | 4,7 |  |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1. | Общая площадь жилых домов | тыс.м2 общ.площ. квартир | - | 33,1 509 |  |
| 3.2. | Новое жилищное строи-тельство, всего | -*- | - | 4,32 77 |  |
|  | -в т.ч. жилые дома с приусадебными участками | -*- | - | 4,32 77 |  |
| 4. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 4.1. | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 26,1 | 31,0 | 3,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -улицы и проезды местного значения | км | 23,37 | 32,3 | 8,93 |
|  | -производственные дороги | км | 0,19 | 0,19 |  |
| 5. | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 5.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | расходы воды | м3/сут. | - | 609 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -население | -*- | - | 376 |  |
|  | источник | скважины |  |  |  |
| 5.2. | Канализация | -*- |  |  |  |
|  | расход стоков | м3/сут. | - | 479 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -жилая зона | -*- | - | 319 |  |
|  | Очистка | Местная, с КОС «РОСВОД» |  |  |  |
| 5.3. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | расход тепла | Гкал/час | - | 14,08 |  |
|  | в т.ч жилая зона | Гкал/час |  | 8,37 |  |
|  | годовое потребление | Тыс. Гкал/год |  | 11,42 |  |
|  | источник | Автономное, локальные котельные |  |  |  |
|  | топливо | Природный газ |  |  |  |
| 5.4. | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | Годовой расход газа | тыс.м3/год | - | 1714 |  |
|  | Часовой расход газа | м3/час |  | 857 |  |
|  | Источник | газопровод высокого давления |  |  |  |
| 5.5. | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | нагрузка | кВт |  | 185 |  |
|  | Необходимая мощность | кВ А |  | 1623 |  |
|  | электропотребление | Млн квт/час в год | - | 4,4 |  |
|  | Удельное электропотребление в год | квт/час на 1 человека |  | 3328 |  |
|  | Источник | Существующая подстанция «Алтайэнерго» |  |  |  |
| 5.6. | Телефонизация |  |  |  |  |
|  | Количество телефонов | тел.т. | - | 359 |  |
| 5.7. | Радиофикация | р.точ. | - | 451 |  |
| 5.8. | Количество твердых бытовых отходов | т/год | - | 530 |  |
|  | в т.ч утилизируемых |  |  | 530 |  |
| 6. | Охрана окружающей среды |  |  |  |  |
| 6.1. | Озеленение санитарно-защитных зон | га | - | 25,75 |  |

4. Общая характеристика водоснабжения и водоотведения.

На сооружение – водопроводные сети, протяженность 9876 м, расположенных по адресу Алтайский край, Каменский район, с.Столбово зарегистрировано право собственности, свидетельство о государственной регистрации права 22АБ 622046 от 19.02.2009 г., за муниципальным образованием Столбовский сельсовет Каменского района Алтайского края. Арендующей водопровод организацией является ИП «Михалёв В.Н.» действует с 2006 года, ИНН 224701045260, КПП 224701001. Предприятие оказывает услуги по холодному водоснабжению населению и бюджетным организациям с. Столбово Каменского района Алтайского края. Согласно договора аренды с Администрацией Столбовского сельсовета имеет водопроводные сети, 2 скважины и 1 водонапорная башня. Осуществляет подъем воды 8,1 тыс. м3 в год в 2007г., 8,8 тыс. м3 – в 2008г., 9,08 тыс. м3 – в 2009г. Объемы отпуска воды и потребность осуществляются расчетным путем. Финансово экономические показатели следующие: выручка от продажи услуг составила 185,2 тыс. руб. в 2007г., 231,0 тыс. руб. в 2008г., 330,1 тыс.руб. в 2009 году.

В настоящее время система водоснабжения обеспечивает 20 % населения. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения используются ресурсы подземных вод существующего водозабора. Фактическое местонахождение водозабора № 1 и № 2 находятся по адресу с.Столбово, ул.Чапаева, 21, Каменского района, Алтайского края.

| № п/п | Показатели | Принято |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объем воды, тыс. м3 | 6,08 |
| 2 | Отпуск воды в сеть, тыс. м3 | 6,08 |
| 3 | Потери воды в сетях, тыс. м3 | 0,1 |
| 4 | Объем реализуемой продукции, тыс. м3 | 5,58 |
|  | в том числе: |  |
|  | бюджетным организациям, тыс. м3 | 0,89 |
|  | населению, тыс. м3 | 4,69 |

Система и схема водоснабжения

Система принята поселковая объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная низкого давления по СНиП 2.04.02-84.

Схема подачи – централизованная, насосная.

Схема водоснабжения – вода из скважин по сборным водоводам насосами I подъема поступает в резервуары чистой воды. Из резервуаров чистой воды насосами II подъема по водоводам  вода подается в поселковую сеть и к остальным потребителям.

Сборные водоводы и подающий водовод прокладываются в 2 нити. Поселковые сети кольцевые.

Свободные напоры

Минимальный свободный напор в сети водопровода 10 метров, на каждый следующий этаж прибавляется 4 метра. При наличии пожарного депо необходимый напор создается передвижными пожарными насосами.

Условия пожаротушения

Пожаротушение предусматривается из гидрантов, установленных на кольцевой сети водопровода на расстоянии 100 метров друг от друга. Хранение пожарного запаса в запасных ёмкостях. Минимальный диаметр сети 100 мм.

Условия пожаротушения

| Показатели |  |
| --- | --- |
| Продолжительность пожара | 3 часа |
| Расчетное количество пожаров | 1(один) |
| Расходы на пожаротушение (л/сек) | 25 |
| В том числе на наружное (л/сек) | 15 |
| на внутреннее (л/сек) | 10 |

Расчетные расходы воды по поселкам

| Показатели | Ед.измерения | Расход |
| --- | --- | --- |
| - среднесуточный | м3/сутки | 609 |
| - максимально-суточный | ---//---- | 730 |
| - максимально-часовой | м3/час | 58 |
| - максимально-секундный | л/сек. | 16,1 |
| - максимально-секундный с учетом пожарных расходов | ---\\---- | 41 |

Расчеты запаса емкостей воды

а) Резервуары чистой воды

Необходимый неприкосновенный запас воды хранится в резервуарах чистой воды, емкость которых назначается из условий хранения запаса:

- регулирующего (17-28% максим. суточного);

- 3-х часового противопожарного запаса на наружное и внутреннее пожаротушение;

- 3-х часового неприкосновенного максимального расхода

122+162+108+(58х3)=566 м3          принято 2 резервуара по 300 м3 каждый

б) Водонапорные башни

Емкость бака рассчитана на хранение запаса:

- регулирующего (3-7%) от максимального расхода

- десятиминутного запаса на наружное и внутреннее пожаротушение.

35+9+6=50 м3      принято: башня с баком  ёмкостью 50 м3

Высота водонапорной башни и положение в системе водоснабжения определяется гидравлическим расчётом сети.

5. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения

5.1. Водопотребление и водоотведение

Предлагается создание централизованных систем для обеспечения всех потребителей водой питьевого качества и в полном объеме.

Общее водопотребление на перспективу составит 1289 м3/сутки.

Водопотребление для населения, в  т.ч. коммунально-бытовые - 410 м3/сутки.

Расчеты выполнены по нормативу потребления воды на одного человека в л/сутки согласно СНиП и методических рекомендаций с учетом степени благоустройства жилого фонда. Расходы воды животноводческих ферм и хозяйств фермеров приняты согласно технологических норм. На производственные нужды расходы приняты на основании анализа существующего положения.

Водопотребление и водоотведение

| № п/п | Потребители | Водопотребление м3/сутки | Водоотведение м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчётный срок 2023 год | Расчётный срок 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Коммунально-бытовые расходы, в том числе: | 376 | 319 |
|  | Население | 318 | 278 |
|  | Административно-бытовые здания и сооружения | 58 | 41 |
| 2 | Сельское хозяйство | 10 | 6 |
| 3 | Производство, в том числе: | 233 | 218 |
|  | - малое предпринимательство | 15 | 11 |
| 4 | Прочие | 68 | 45 |
|  | Итого | 786 | 556 |
|  | В том числе коммунально-бытовые | 376 | 269 |

Источник водоснабжения

Источником водоснабжения принят существующий водозабор. Для обеспечения потребности водой на перспективу необходима реконструкция водозабора и водопроводных очистных сооружений с целью увеличения мощностей и модернизация насосного оборудования.

Зоны санитарной охраны трёх поясов выдержаны. В проекте реконструкции необходимо произвести расчёт санитарной охраны и уточнены мероприятия в пределах зон. Ориентировочный размер зон следующий: RI= 50 м.; RII= 72 м. от скважин;  RIII=162 м. от центра водозабора

Зоны санитарной охраны

Для предотвращения загрязнения подземных вод на участке водозабора, вокруг него создается зона санитарной охраны, состоящая из трех поясов, в которых осуществляются специальные мероприятия, исключающие возможность поступления загрязнений в водоносный горизонт.

В соответствии с требованиями СНиП зона строгого режима (первый пояс) радиусом 30 или 50 метров вокруг каждой скважины.

Зоны ограничения (второй и третий пояс) представляют собой территории, для которых вводятся определенные ограничения ее использования: второй пояс предназначен для защиты подземных вод от микробного загрязнения, третий – от химического.

Санитарные мероприятия на территории зон

1.Территория первого пояса должна быть спланирована, огорожена и озеленена. Для площадок станций водоподготовки, насосных станций, резервуаров, как правило, глухое ограждение высотой 2,5 м, допускается 2м – глухое, 0,5м - металлической сеткой.

2. Для территории первого пояса зоны должна предусматриваться сторожевая (тревожная) сигнализация.

3. На территории первого пояса зоны:

а) запрещается:

- все виды строительства, за исключением реконструкции и расширения основных водопроводных сооружений;

- размещение жилых и общественных зданий;

- прокладка трубопроводов различного назначения, кроме обслуживающих сооружений;

б) здания канализуются;

в) обеспечивается отведение поверхностных вод.

4. Во втором поясе зоны запрещается:

а) загрязнение нечистотами, мусором, навозом и др;

б) размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений;

в) размещение кладбищ, скотомогильников, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

г) применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором поясе в санитарные мероприятия включаются:

а) выявление и тампонаж бездействующих скважин и шахтных колодцев;

б) регулирование бурения новых скважин;

в) запрещение закачки отработанных вод в подземные пласты.

5. В третьем поясе, кроме указанных выше для зоны второго пояса, запрещается: размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения.

5.2. Канализация.

а) Существующее положение

Централизованных систем канализации нет. Стоки от общественных зданий отводятся в выгреба, откуда вывозятся в места, согласованные с санэпидемиологической службой. Вывоз стоков осуществляется транспортом частных лиц.

б) Планируемое решение

Общий объём  стоков составит 1011 м3/сутки, в том числе коммунально-бытовые 622 м3/сутки.

Водоотведение составит 50% от водопотребления жителей поселения, от производственных площадок определены по проектам – аналогам.

Предлагается организация централизованной системы  (для зданий школ, детских садов, административных, общественных зданий) и децентрализованная для одноэтажных жилых домов с малым расходом.

На промплощадках и объектах сельского хозяйства предлагаются локальные системы с очистными сооружениями ОАО «Росводконсалтинг», ООО «Эколайн».

Преимущества этих установок:

- современные технологии;

- небольшая площадь застройки;

- минимальная энергоемкость;

- монтаж из модульных блоков.

- применение новейших материалов

Их диапазон от 2,5 м3/сутки до 1000м3/сутки и более. Применимы для очистки стоков отдельных зданий и жилых районов, предприятий для переработки сельхоз. продукции, мини-производств мясной, молочной продукции.

При малых расходах частных домов применимы установки для очистки «серых» вод (от ванн, умывальников) и биотуалеты.

6. Мероприятия по охране окружающей среды

#### 6.1. Защита атмосферного воздуха

По климатическому режиму местности, согласно районирования по метеорологическому потенциалу загрязнения, территория поселений относится ко второй зоне – умеренного потенциала загрязнения воздуха, в которой создаются равномерные условия как для рассеивания, так и для их накопления (Руководство по охране окружающей среды. Госгражданстрой, М,,1980г.)

По степени пригодности воздушного бассейна территория сельсовета относится к благоприятной. Предприятий с интенсивными выбросами загрязняющих веществ на территории села нет.

В основном воздух может загрязняться выхлопными газами машин в активной зоне обитания человека.

50% территорий всех санитарно-защитных зон озеленяется.

Защите атмосферного воздуха служат все зеленые насаждения, предусмотренные проектом и рассмотренные в предыдущих разделах ПЗ.

6.2. Защита почвы от загрязнения.

Для защиты почвы от загрязнения предусматривается сбор и отведение поверхностных стоков в жилой зоне за пределы поселка, а также плановый вывоз твердого мусора из зданий и улиц на усовершенствованную свалку для захоронения.

Рекомендуется проведение систематической уборки и поливки улиц в летнее время, а также уборка улиц от снега в зимнее время, для чего организуется его вывоз за пределы поселка в снегоотвал.

В целях предохранения почвы от загрязнения  в местах установки мусорных емкостей предусматривается устройство твердого покрытия.

Намечаются также мероприятия по недопущению попадания в почву нефтепродуктов от механических мастерских и гаражей, с этой целью проектом предусматривается установка бензомаслоуловителей.

Для полного уничтожения болезнетворных бактерий и устранения возможного их переноса проектом намечается установка колодцев-дезинфектров на территории фельдшерско-акушерского пункта и ветпункта.

6.3. Защита водных источников от загрязнения

Источником питьевой воды являются подземные воды хорошо защищенных подземных горизонтов. Основным мероприятием по охране подземных вод является контроль за их качеством и надежное в санитарном отношении устройство водозабора.

Для защиты от загрязнения реки и прудов предусмотрено  создание охранной прибрежной полосы. Размер водоохранной зоны и прибрежной полосы устанавливается в соответствии с «Водным кодексом Российской Федерации». Водоохранная зона от реки Чертёмиха принята 200 м. Прибрежная полоса 50 м.

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер борьбы с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными выше ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них детских лагерей, ванн.

6.4. Шумозащитные мероприятия

Жилая застройка и все общественные места в жилой зоне, связанные с постоянным пребыванием людей, удалены от источников шума, все производственные площадки удалены от жилой застройки на требуемые санитарные разрывы.

По границе этих участков предусмотрена одно-двухрядная зеленая живая изгородь из высокорастущих деревьев с подлеском, которая дополнительно снижает уровень шума.

6.5. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Проектируемый населенный пункт не имеет категории по ГО, находится в сельской местности и расположен вдали от категорированных объектов.

Причинами чрезвычайных ситуаций проектируемого населенного пункта могут быть:

- землетрясение;

- пожар;

- аварии на инженерных сетях.

Землетрясение

Для предупреждения и ликвидации последствий сейсмических воздействий все здания и сооружения проектируются с учетом сейсмики в соответствии с действующими строительными нормами.

Пожар

Противопожарные мероприятия сводятся, прежде всего, к выполнению нормативных требований при проектировании зданий и сооружений, в том числе пожарной сигнализации с оповещением людей при пожаре. Средства пожаротушения обеспечиваются водой из гидрантов установленных на кольцевой сети водопровода. К имеющимся водоемам и рекам устраиваются съезды для забора воды пожарными машинами непосредственно из источника в случае необходимости. Необходимо хранение неприкосновенного запаса (3-х часовое на внутреннее и наружное пожаротушение)  в резервуарах.

Аварии на сетях

а) энергоснабжение

для основных источников водоснабжения (водозаборы из скважин, насосные станции) предусматриваются 2-х трансформаторные подстанции; резервным источником служат дизельные электростанции;

на время ликвидации аварии создается запас питьевой воды и резерв емкости на КНС;

б) водопровод

- создается запас воды в резервуарах чистой воды и баках водонапорных башен (с учетом противопожарных запасов). При кольцевой централизованной системе обеспечивается подача воды без перерыва в любую точку;

котельные обеспечены водой от собственной скважины;

в) канализация

- для территории усадебной застройки предусматривается децентрализованное размещение канализационных сооружений;

предусмотрены аварийные выпуски на сетях;

г) газопровод

- проектирование на территории Столбовского сельсовета магистрального газопровода как взрыво и пажароопасного объекта, является техногенным фактором  возможного возникновения чрезвычайных ситуаций.

Приложение 1

Схема планируемого размещения объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения с.Столбово