РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Корниловского сельсовета

Каменского района Алтайского края

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.10.2013 №  54                                                                                    с. Корнилово

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Корниловский сельсовет Каменского района Алтайского края

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановления Администрации Корниловского сельсовета Каменского района Алтайского края № 109 от 14.12.2012 «Об утверждении графика разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования Корниловский сельсовет Каменского района Алтайского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования Корниловский сельсовет Каменского района Алтайского края (прилагается).

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии со статьей 48 Устава муниципального образования Корниловский сельсовет Каменского района Алтайского края и разместить на официальном сайте Администрации Каменского района Алтайского края.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

## Глава Администрации сельсовета                                                     С.В. Сергейчук

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

сельсовета от 14.10.2013 № 54

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Корниловский сельсовет Каменского района Алтайского края.

1. Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Корниловский сельсовет Каменского района Алтайского края (далее схема водоснабжения и водоотведения) — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

2. Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- уменьшение затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей муниципального образования Корниловский сельсовет Каменского района Алтайского края (далее – муниципальное образование) водоснабжением и водоотведением;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального образования;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

3. Пояснительная записка схемы водоснабжения и водоотведения

3.1. Физико-географическая характеристика

Корниловский сельсовет расположен в юго-западной части района на расстоянии 36 км от г. Камень-на-Оби. Его соседями являются Попереченский и Новоярковский сельсоветы с западной стороны, Толстовский и Пригородный сельсоветы с северной стороны, Рыбинский и Телеутский – с восточной стороны. В южной и юго-западной части Корниловский сельсовет граничит с Баевским районом Алтайского края.

На территории сельсовета расположен один населенный пункт – Корнилово.

По территории сельсовета с севера на юг протекает река Прослауха. В месте впадения в нее речки Ярковки образован большой живописный пруд.

Связь с соседними населенными пунктами и районным центром г. Камень-на-Оби осуществляется по автодорогам районного значения с твердым покрытием.

3.2. Природно-климатические характеристики

Рельеф. Северная, северо-западная и почти вся южная часть района входят в центральный средне - расчлененный район Приобского плато и представляет собой слабоволнистую равнину, расчлененную густой сетью балок и лощин, встречаются довольно многочисленные западины.

Центральная часть района сильно расчленена и входит в северо-восточный район Приобского плата. Для этой части района характерны глубокие балки и долины с сильно разветвленными верховыми и со свежими эрозийными врезами по днищам. Встречается большое количество оврагов, глубина которых достигает 30 м. В связи с условиями рельефа здесь особенно выраженные линии почвенного смыва.

Почвы. Преобладающими почвами на территории района являются черноземы выщелоченные, оподзоленные и обыкновенные. Всего на территории района выделено 224 почвенных разновидностей, имеются солонцы, песчаные, болотные почвы.

Климат. Территория района расположена в зоне Приобской лесостепи, климатические условия которой характеризуются резко выраженной континентальностью: морозной зимой и теплым летом – при слабом увлажнении: средняя температура января – 19,7; июля + 18,9. За теплый период IV-Х месяцы выпадает осадков 254 мм, а за холодный XI-III – 70 мм. Средняя высота снежного покрова – 30 см, максимальная – 74 см, минимальная – 8 мм. Снежный покров появляется в основном 28 октября, а сходит 17 апреля. Самым холодным месяцем является – январь, снежный покров удерживается 150-160 дней. Последние заморозки приходятся на последнюю декаду мая, а первые отмечаются в середине сентября. Среднегодовая скорость ветра 5,0 м/сек, господствующее направление ветра – юго-западное.

Наибольшее число дней с пыльной бурей отмечается в мае-июне по 7 дней.

Воды. По северной части района (с востока на север) течет река Обь, образуя заводи и множество проток. Из других речек района можно выделить р. Плоскую, р. Прослауху, р. Поперечную, р. Ярковку. Почти все они имеют широтное направление, за исключением р. Прослаухи, которая близ с. Корнилово поворачивает на юг.

На территории района расположено множество озер: Телеутское, Тараторино, Барсучье, Обское, Чайкино и др.

Растительный и животный мир. Территория района занята лесостепью с березовыми колками и массивами хвойных и смешанных лесов, относящихся к средне-Обскому бору. В бору преобладает сосна, реже встречается береза, осина, в колках – береза и осина, из кустарников – акация желтая, смородина черная, рябина, калина, шиповник и т.д.

Лесной фонд, расположенный на территории Каменского района, находится в ведении Каменского лесничества управления лесами по Алтайскому краю.

В лесах обитают: лиса, заяц-рысак, хорек, колонок, белка, тетерев, глухарь.

Растительные ресурсы района дают сырье для деревообрабатывающей, пищевой и перерабатывающей промышленности, для развития животноводства (лес, рыба, ягоды, грибы, разнотравье и т.д.)

3.3. Существующее функциональное зонирование

Единственный населенный пункт Корниловского сельсовета – село Корнилово – расположен в центре территории сельсовета.

С юго-востока на северо-запад территорию и сам поселок пересекает автодорога районного значения с.Рыбное – с. Новоярки, с севера на запад также через село проходит автодорога г. Камень-на-Оби – с. Поперечное.

Южную часть территории сельсовета занимают леса заказника «Корниловский», северную – земли сельхозназначения и отдельные сосново-березовые колки. На северной окраине населенного пункта расположен большой пруд.

Кладбище расположено внутри села на берегу ручья. Санитарно-защитная зона до жилой застройки выдержана.

Свалка ТБО расположена в 2 км от населенного пункта по дороге на село Новоярки. Скотомогильник находится к востоку от села на расстоянии 1200 м.

Селитебная зона расположилась вдоль речки Прослаухи и имеет протяженно - живописную структуру, повторяющую изгибы речки. С севера-запада на юго-восток поселок протянулся на 4,5 км., а с севера-востока на юго-запад – на 3 км. Центральная часть сформировалась на ул. Каменской почти в геометрическом центре населенного пункта.

Производственные площадки разбросаны по окраинам селитьбы с севера, запада и востока. Животноводческие предприятия закрыты. К действующим относятся: коммунально-складская территория, машиноремонтный двор, столярное предприятие ООО «Каменский ЛДК», складская территория. В основном санитарно-защитные зоны от них выдержаны.

Центральная часть села сформирована исторически. Из социально-культурных объектов в селе имеются: муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Корниловская средняя общеобразовательная школа», краевое государственное казенное образовательное учреждение «Корниловский детский дом для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр Администрации Корниловского сельсовета», почтовое отделение, филиал Каменского отделения Сберегательного банка, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад - «Радуга», библиотека, краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Каменская ЦРБ» Корниловская амбулатория, молельный дом, Администрация сельсовета, магазины. Компактное размещение основных общественных зданий формирует центральную зону села.

На восточной окраине селитьбы недалеко от въезда в село расположена электроподстанция 35/10. ЛЭП-35 огибает селитьбу с востока и севера.

3.4. Наименование отраслей, их настоящее и перспективное развитие

Развитие Корниловского сельского поселения связано с заготовкой и обработкой древесины. Благоприятные перспективы для развития этой отрасли промышленности, расширения ассортимента производимой продукции, создание новых цехов для переработки древесины обусловлены наличием обширных лесных территорий, которые занимают 8417 га (24,8 %).

В планах Администрации дальнейшее развитие отрасли.

Наличие месторождений глины, песка предопределяет дальнейшее развитие предприятий по производству строительных материалов.

Предприятия лесного и сельского хозяйства представлены производственным филиалом ООО «Каменский ЛДК», крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и личными подсобными хозяйствами населения.

Основным видом хозяйственной деятельности являются деревообработка, производство зерна, молока и мяса.

Развиваются личные подсобные хозяйства. В них 505 голов крупного рогатого скота, 106 голов свиней.

Численность работающих на предприятиях лесного и сельского хозяйства 65 человек.

На перспективу получат дальнейшие предприятия, связанные с растениеводством и животноводством, торгово-закупочные организации, предприятия по обслуживанию сельскохозяйственной техники. Предусматривается строительство предприятия по переработке продуктов сельского хозяйства, производственной базы. Развитие получат фермерские хозяйства.

Численность работающих в этой отрасли на перспективу составит 265 человек.

Строительство в поселении осуществляется, главным образом, предприятиями малого бизнеса.

Услуги связи населению представляют АТС, почта, телеграф. Имеется отделение сбербанка. Численность работающих в этих учреждениях – 8 человек.

Структура управления представлена Администрацией Корниловского сельсовета с численностью работающих – 8 человек.

Таким образом, в производственной сфере сельсовета занято 183 человека.

Корниловский сельсовет имеет все предпосылки для развития. Поселение характеризуется благоприятными природными условиями, удовлетворительной транспортной доступностью, наличием резервов для территориального развития. В настоящее время хозяйственный профиль поселения определяется сельским хозяйством. На перспективу проектом предлагается дальнейшее развитие животноводства, растениеводства, предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, производство строительных материалов, деревообработка. Все это позволит создать новые рабочие места.

Дальнейшее развитие и хозяйственный профиль поселения будут определяться фактическими инвестициями.

В обслуживающую отрасль отнесены учреждения образования, культуры, здравоохранения, торговли, общественного питания, жилищно-комунального и бытового обслуживания.

Система здравоохранения включает врачебную амбулаторию. В системе здравоохранения численность работающих составляет 7 человек.

Учреждения образования представлены общеобразовательной школой на 190 мест и детским садом на 40 мест. Численность работающих в этих учреждениях составляет 67 человек.

В системе учреждений культуры находится дом культуры на 200 мест, детская школа искусств, библиотека с книжным фондом 20000 книг. Численность работающих в этих учреждениях 12 человек.

В поселениях зарегистрировано 13 предприятий розничной торговли общей торговой площадью 240 кв.м. Численность работающих в сфере торговли и общественного питания 18 человек.

Численность людей работающих в учреждениях жилищно-коммунального и бытового обслуживания составляет - 4 человека.

Таким образом, численность работающих в учреждениях обслуживания составляет – 108 человек. На первую очередь строительства численность работающих, согласно рекомендуемым строительным нормам, увеличится до 281 человека, на расчетный срок достигнет 422 человека.

Для устойчивого развития экономики необходимо стимулирование развития малого предпринимательства, создающие дополнительные рабочие места и обеспечивающего постоянный доход, как населению, так и местному бюджету. С дальнейшим развитием рыночных отношений структуры малого бизнеса будут развиваться преимущественно в строительстве на транспорте, в сельском хозяйстве. Динамичный строительный рынок ориентирует на создание малых предприятий по производству строительных материалов. В поселениях целесообразна организация малых предприятий по  переработке сельскохозяйственной продукции. Вне производственной сфере малое предпринимательство может развиваться в сфере рекреации, торговли и бытовых услуг.

В структуре населения численность лиц в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой составляют 337 человек. Они в случае возникновения в поселениях какого-либо нового производства или развития существующего в более значительных масштабах, чем это предусмотрено настоящим проектом, явятся дополнительным резервом трудовых ресурсов для данных производств. Кроме того, учитывая возможные масштабы развития производства, предусмотрен дополнительный резерв 40 человек.

3.5. Основные технико-экономические показатели

Корниловский сельсовет

| № п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Современное положение | Расчетный срок (2023 год) | Примечание (новое освоение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадь территории в границах сельского совета | га | 33935,0 | 33935,0 |  |
| 2. | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 1540 | 2108 | 568 |
| 3. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность автодорог межмуниципального значения | км | 40,0 | 40,0 |  |

| № п/п | Наименование показателей | Един. изм. | Современ ное положение | Расчетный срок 2023 год | Примечание (новое освоение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Территория |  |  |  |  |
| 1.1. | Площадь территории в границах населенного пункта | га | 601,0 | 1022,5 | 412,5 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |  |
|  | жилых зон (кварталы) | га | 281,6 | 309,2 | 27,6 |
|  | объектов социального и культурно-бытового обслуживания | га | 7,0 | 20,7 | 13,7 |
|  | улицы, дороги, проезды селитебной зоны | га | 51,2 | 63,0 | 11,8 |
|  | производственные дороги | га | 4,0 | 11,2 | 7,2 |
|  | улицы, проезды резервной застройки | га | - | - | 0,5 |
|  | производственных и сельскохозяйственных предприятий | га | 15,3 | 19,3 | 4,0 |
|  | резервные производственные площадки | га | - | - | 30,4 |
|  | санитарно-защитные зоны | га | - | 39,3 | 39,3 |
|  | парковые и рекреационные зоны | га | - | 4,3 | 4,3 |
|  | резервные жилые кварталы | га | - | - | 86,3 |
|  | прочие территории (залесенные, кладбище, водоемы, непригодные, коридоры коммуникаций и пр.) | га | 241,9 | 555,5 |  |
| 2. | Население |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 1540 | 2108 | 568 |
| 2.2. | Плотность населения | чел./га | 5,4 | 5,4 |  |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1. | Общая площадь жилых домов | тыс.м2 общ.площ. квартир | - | 52,7 810 |  |
| 3.2. | Новое жилищное строи-тельство, всего | -*- | - | 6,55 101 |  |
|  | -в т.ч. жилые дома с приусадебными участками | -*- | - | 6,55 101 |  |
| 4. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 4.1. | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 28,1 | 34,8 | 6,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -улицы и проезды местного значения | км | 25,6 | 28,6 | 3,0 |
|  | -производственные дороги | км | 2,5 | 6,2 | 3,7 |
|  | -улицы резервной застройки | км | - | - | 6,8 |
| 5. | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 5.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | расходы воды | м3/сут. | - | 1116 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -население | -*- | - | 730 |  |
|  | источник | скважины |  |  |  |
| 5.2. | Канализация | -*- |  |  |  |
|  | расход стоков | м3/сут. | - | 893 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -жилая зона | -*- | - | 621 |  |
|  | Очистка | Местная, с КОС «РОСВОД» |  |  |  |
| 5.3. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | расход тепла | Гкал/час | - | 21,32 |  |
|  | в т.ч жилая зона | Гкал/час |  | 14,8 |  |
|  | годовое потребление | Тыс. Гкал/год |  | 18,9 |  |
|  | источник | Автономное, локальные котельные |  |  |  |
|  | топливо | Природный газ |  |  |  |
| 5.4. | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | Годовой расход газа | тыс.м3/год | - | 2300,6 |  |
|  | Часовой расход газа | м3/час |  | 1021,4 |  |
|  | Источник | газопровод высокого давления |  |  |  |
| 5.5. | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | нагрузка | кВт |  | 2679 |  |
|  | Необходима мощность | кВ А |  | 2390 | На всё сельское поселение |
|  | электропотребление | Млн квт/час в год | - | 6,48 |  |
|  | Удельное электропотребление в год | квт/час на 1 человека |  | 3074 |  |
|  | Источник | Существующие подстанции «Алтайэнерго» |  |  |  |
| 5.6. | Телефонизация |  |  |  |  |
|  | Количество телефонов | тел.т. | - | 570 |  |
| 5.7. | Радиофикация | р.точ. | - | 762 |  |
| 5.8. | Количество твердых быто-вых отходов | т/год | - | 950 |  |
|  | в т.ч утилизируемых |  |  | 950 |  |
| 6. | Охрана окружающей среды |  |  |  |  |
| 6.1. | Озеленение санитарно-защитных зон | га | - | 20,0 |  |

4. Общая характеристика водоснабжения и водоотведения.

На сооружение – водопроводные сети, протяженность 8293,52 м, расположенных по адресу: Алтайский край, Каменский район, с. Корнилово, зарегистрировано право собственности, свидетельство о государственной регистрации права 22 АБ 018236 от 03.08.2007 г., за муниципальным образованием Корниловский сельсовет Каменского района Алтайского края. Арендующей водопровод организацией является ООО «Родник». ООО «Родник» действует с 2006 года, ИНН 2247004442, КПП 224701001. Предприятие оказывает услуги по вывозу ЖБО и холодному водоснабжению населению и бюджетным организациям с. Корнилово Каменского района Алтайского края. Согласно договора аренды с Администрацией Корниловского сельсовета имеет водопроводные сети, 3 скважины и 2 водонапорные башни. Осуществляет подъем воды 34,3 тыс. м3 в год в 2007 г., 35,4 тыс. м3 – в 2008 г., 29,7 тыс. м3 – в 2009 г. Объемы отпуска воды и потребность осуществляются расчетным путем. Финансово экономические показатели следующие: выручка от продажи услуг составила 889,7 тыс. руб. в 2007 г., 936,8 тыс. руб. в 2008 г.

В настоящее время система водоснабжения обеспечивает 84,7% населения. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения используются ресурсы подземных вод существующего водозабора. Фактическое местонахождение водозабора  находится по адресу: Алтайский край, Каменский район, с. Корнилово, ул. Молодежная.

| № п/п | Показатели | Принято |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объем воды, тыс. м3 | 29,5 |
| 2 | Отпуск воды в сеть, тыс. м3 | 27,5 |
| 3 | Потери воды в сетях, тыс. м3 | 2,0 |
| 4 | Объем реализуемой продукции, тыс. м3 | 27,5 |
|  | в том числе: |  |
|  | бюджетным организациям, тыс. м3 | 6,9 |
|  | населению, тыс. м3 | 20,6 |

Система и схема водоснабжения

Система принята поселковая объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная низкого давления по СНиП 2.04.02-84.

Схема подачи – централизованная, насосная.

Схема водоснабжения – вода от группового водозабора по сборным водоводам насосами I подъема подается на очистные сооружения, откуда поступает в резервуары чистой воды. Из резервуаров чистой воды насосами II подъема по водоводам вода подается в поселковую сеть. Сборные водоводы и подающий водовод прокладываются в 2 нити. Поселковые сети кольцевые.

Свободные напоры

Минимальный свободный напор в сети водопровода не менее 10 метров, на каждый следующий этаж прибавляется 4 метра. При наличии пожарного депо необходимый напор создается передвижными пожарными насосами.

Условия пожаротушения

Пожаротушение предусматривается из гидрантов, установленных на кольцевой сети водопровода на расстоянии 100 метров друг от друга. Хранение пожарного запаса в запасных ёмкостях. Минимальный диаметр сети 100 мм.

Условия пожаротушения

| Показатели |  |
| --- | --- |
| Продолжительность пожара | 3 часа |
| Расчетное количество пожаров | 1(один) |
| Расходы на пожаротушение (л/сек) | 30 |
| В том числе на наружное (л/сек) | 20 |
| на внутреннее (л/сек) | 10 |

Расчетные расходы воды по поселкам

| Показатели | Ед.измерения | Расход |
| --- | --- | --- |
| - среднесуточный | м3/сутки | 1116 |
| - максимально-суточный | ---//---- | 1340 |
| - максимально-часовой | м3/час | 101 |
| - максимально-секундный | л/сек. | 28 |
| - максимально-секундный с учетом пожарных расходов | ---\\---- | 58 |

Расчеты запаса емкостей воды

а) Резервуары чистой воды

Необходимый неприкосновенный запас воды хранится в резервуарах чистой воды, емкость которых назначается из условий хранения запаса:

- регулирующего (17-28% максимального суточного расхода);

- 3-х часового противопожарного запаса на наружное и внутреннее пожаротушение;

- 3-х часового неприкосновенного максимального расхода

243+216+108+(101х3)=870 м3          принято 2 резервуара по 500 м3 каждый

б) Водонапорные башни

Емкость бака рассчитана на хранение запаса:

- регулирующего (3-10%) от максимального расхода;

- десятиминутного запаса на наружное и внутреннее пожаротушение.

65+12+9=86 м3      принято: башня с баком  ёмкостью 100 м3

Высота водонапорной башни и положение в системе водоснабжения определяется гидравлическим расчётом сети.

5. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения

5.1. Водопотребление и водоотведение

Предлагается создание централизованных систем для обеспечения всех потребителей водой питьевого качества и в полном объеме.

Общее водопотребление на перспективу составит 1116 м3/сутки.

Водопотребление для населения, в  т.ч. коммунально-бытовые - 790 м3/сутки.

Расчеты выполнены по нормативу потребления воды на одного человека в л/сутки согласно СНиП и методических рекомендаций с учетом степени благоустройства жилого фонда. Расходы воды животноводческих ферм и хозяйств фермеров приняты согласно технологических норм. На производственные нужды расходы приняты на основании анализа существующего положения.

Водопотребление и водоотведение

| № п/п | Потребители | Водопотребление м3/сутки | Водоотведение м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчётный срок 2023 год | Расчётный срок 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Коммунально-бытовые расходы, в том числе: | 410 | 355 |
|  | Население | 340 | 306 |
|  | Административно-бытовые здания и сооружения | 70 | 49 |
| 2 | Сельское хозяйство, в том числе | 169 | 104 |
|  | - ферма КРС, сфиноферма | 123 | 74 |
|  | - фермерские хозяйства | 28 | 17 |
|  | - предприятия по обслуживанию сельхозтехники | 18 | 13 |
| 3 | Производство, в том числе: | 87 | 62 |
|  | - предприятие по переработке с/х продукции (пром. площади) | 64 | 45 |
|  | - малое предпринимательство | 15 | 11 |
|  | - предприятия обслуживающие отрасли | 8 | 6 |
| 4 | Прочие | 51 | 35 |
|  | Итого | 717 | 556 |
|  | В том числе коммунально-бытовые | 410 | 355 |

.

Источник водоснабжения

Источником водоснабжения принят существующий водозабор. Для обеспечения потребности водой на перспективу необходима реконструкция водозабора и водопроводных очистных сооружений с целью увеличения мощностей и модернизация насосного оборудования.

Зоны санитарной охраны трёх поясов выдержаны. В проекте реконструкции необходимо произвести расчёт санитарной охраны и уточнены мероприятия в пределах зон. Ориентировочный размер зон следующий: RI= 50 м.; RII= 73 м. от скважин;  RIII=960 м. от центра водозабора

Зоны санитарной охраны

Для предотвращения загрязнения подземных вод на участке водозабора, вокруг него создается зона санитарной охраны, состоящая из трех поясов, в которых осуществляются специальные мероприятия, исключающие возможность поступления загрязнений в водоносный горизонт.

В соответствии с требованиями СНиП зона строгого режима (первый пояс) радиусом 30 или 50 метров вокруг каждой скважины.

Зоны ограничения (второй и третий пояс) представляют собой территории, для которых вводятся определенные ограничения ее использования: второй пояс предназначен для защиты подземных вод от микробного загрязнения, третий – от химического.

Санитарные мероприятия на территории зон

1. Территория первого пояса должна быть спланирована, огорожена и озеленена. Для площадок станций водоподготовки, насосных станций, резервуаров, как правило, глухое ограждение высотой 2,5 м, допускается 2м – глухое, 0,5м - металлической сеткой.

2. Для территории первого пояса зоны должна предусматриваться сторожевая (тревожная) сигнализация.

3. На территории первого пояса зоны:

а) запрещается:

- все виды строительства, за исключением реконструкции и расширения основных водопроводных сооружений;

- размещение жилых и общественных зданий;

- прокладка трубопроводов различного назначения, кроме обслуживающих сооружений;

б) здания канализуются;

в) обеспечивается отведение поверхностных вод.

4. Во втором поясе зоны запрещается:

а) загрязнение нечистотами, мусором, навозом и др;

б) размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений;

в) размещение кладбищ, скотомогильников, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

г) применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором поясе в санитарные мероприятия включаются:

а) выявление и тампонаж бездействующих скважин и шахтных колодцев;

б) регулирование бурения новых скважин;

в) запрещение закачки отработанных вод в подземные пласты.

5. В третьем поясе, кроме указанных выше для зоны второго пояса, запрещается: размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения.

5.2. Канализация.

а) Существующее положение

Централизованных систем канализации нет. Стоки от общественных зданий отводятся в выгреба, откуда вывозятся в места, согласованные с санэпидемиологической службой. Вывоз стоков осуществляется транспортом ООО «Родник».

б) Планируемое решение

Общий объём стоков составляет 893 м3/сутки, в том числе коммунально-бытовые 621 м3/сутки.

Водоотведение составит 90% от водопотребления жителей поселения, от производственных площадок определены по проектам – аналогам.

Предлагается организация централизованной системы  (для зданий школ, детских садов, административных, общественных зданий) и децентрализованная для одноэтажных жилых домов с малым расходом.

На промплощадках и объектах сельского хозяйства предлагаются локальные системы с очистными сооружениями ОАО «Росводконсалтинг», ООО «Эколайн».

Преимущества этих установок:

- современные технологии;

- небольшая площадь застройки;

- минимальная энергоемкость;

- монтаж из модульных блоков.

- применение новейших материалов

Их диапазон от 2,5 м3/сутки до 1000м3/сутки и более. Применимы для очистки стоков отдельных зданий и жилых районов, предприятий для переработки сельхоз. продукции, мини-производств мясной, молочной продукции.

При малых расходах частных домов применимы установки для очистки «серых» вод (от ванн, умывальников) и биотуалеты.

6. Мероприятия по охране окружающей среды

#### 6.1. Защита атмосферного воздуха

По климатическому режиму местности, согласно районирования по метеорологическому потенциалу загрязнения, территория поселений относится ко второй зоне – умеренного потенциала загрязнения воздуха, в которой создаются равномерные условия как для рассеивания, так и для их накопления (Руководство по охране окружающей среды. Госгражданстрой, М,, 1980г.)

По степени пригодности воздушного бассейна территория сельсовета относится к благоприятной. Предприятий с интенсивными выбросами загрязняющих веществ на территории села нет.

В основном воздух может загрязняться выхлопными газами машин в активной зоне обитания человека.

50% территорий всех санитарно-защитных зон озеленяется.

Защите атмосферного воздуха служат все зеленые насаждения, предусмотренные проектом и рассмотренные в предыдущих разделах ПЗ.

#### 6.2. Защита почвы от загрязнения

Для защиты почвы от загрязнения предусматривается сбор и отведение поверхностных стоков в жилой зоне за пределы поселка, а также плановый вывоз твердого мусора из зданий и улиц на усовершенствованную свалку для захоронения.

Рекомендуется проведение систематической уборки и поливки улиц в летнее время, а также уборка улиц от снега в зимнее время, для чего организуется его вывоз за пределы поселка в снегоотвал.

В целях предохранения почвы от загрязнения  в местах установки мусорных емкостей предусматривается устройство твердого покрытия.

Намечаются также мероприятия по недопущению попадания в почву нефтепродуктов от механических мастерских и гаражей, с этой целью проектом предусматривается установка бензомаслоуловителей.

Для полного уничтожения болезнетворных бактерий и устранения возможного их переноса проектом намечается установка колодцев-дезинфектров на территории фельдшерско-акушерского пункта и ветпункта.

6.3. Защита водных источников от загрязнения

Источником питьевой воды являются подземные воды хорошо защищенных подземных горизонтов. Основным мероприятием по охране подземных вод является контроль за их качеством и надежное в санитарном отношении устройство водозабора.

Для защиты от загрязнения реки и прудов предусмотрено  создание охранной прибрежной полосы. Размер водоохранной зоны и прибрежной полосы устанавливается в соответствии с «Водным кодексом Российской Федерации». Водоохранная зона от реки Прослаухи принята 200 м. Прибрежная полоса 50 м.

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер борьбы с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными выше ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них детских лагерей, ванн.

6.4. Шумозащитные мероприятия

Жилая застройка и все общественные места в жилой зоне, связанные с постоянным пребыванием людей, удалены от источников шума, все производственные площадки удалены от жилой застройки на требуемые санитарные разрывы.

По границе этих участков предусмотрена одно-двухрядная зеленая живая изгородь из высокорастущих деревьев с подлеском, которая дополнительно снижает уровень шума.

6.5. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Проектируемый населенный пункт не имеет категории по ГО, находится в сельской местности и расположен вдали от категорированных объектов.

Причинами чрезвычайных ситуаций проектируемого населенного пункта могут быть:

- землетрясение;

- пожар;

- аварии на инженерных сетях.

Землетрясение

Для предупреждения и ликвидации последствий сейсмических воздействий все здания и сооружения проектируются с учетом сейсмики в соответствии с действующими строительными нормами.

Пожар

Противопожарные мероприятия сводятся, прежде всего, к выполнению нормативных требований при проектировании зданий и сооружений, в том числе пожарной сигнализации с оповещением людей при пожаре. Средства пожаротушения обеспечиваются водой из гидрантов установленных на кольцевой сети водопровода. К имеющимся водоемам и рекам устраиваются съезды для забора воды пожарными машинами непосредственно из источника в случае необходимости. Необходимо хранение неприкосновенного запаса (3-х часовое на внутреннее и наружное пожаротушение)  в резервуарах.

Аварии на сетях

а) энергоснабжение

- для основных источников водоснабжения (водозаборы из скважин, насосные станции) предусматриваются 2-х трансформаторные подстанции; резервным источником служат дизельные электростанции;

- на время ликвидации аварии создается запас питьевой воды и резерв емкости на КНС.

б) водопровод

- создается запас воды в резервуарах чистой воды и баках водонапорных башен (с учетом противопожарных запасов). При кольцевой централизованной системе обеспечивается подача воды без перерыва в любую точку;

- котельные обеспечены водой от собственной скважины.

в) канализация

- для территории усадебной застройки предусматривается децентрализованное размещение канализационных сооружений;

- предусмотрены аварийные выпуски на сетях.

г) газопровод

- проектирование на территории Корниловского сельсовета магистрального газопровода как взрыво и пажароопасного объекта, является техногенным фактором  возможного возникновения чрезвычайных ситуаций.

Приложение 1

Схема планируемого размещения объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения с. Корнилово