РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Гоноховского сельсовета

Каменского района Алтайского края

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.10.2013 №  85                                                                                       с. Гонохово

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Гоноховский сельсовет Каменского района Алтайского края

В соответствии с  Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановления Администрации Гоноховского сельсовета Каменского района Алтайского края № 96 от 14.12.2012 «Об утверждении графика разработки и утверждения схемы водоснабжения муниципального образования Гоноховский сельсовет Каменского района Алтайского края»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования Гоноховский сельсовет Каменского района Алтайского края (прилагается).

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии со статьей 48 Устава муниципального образования Гоноховский сельсовет Каменского района Алтайского края и  разместить на официальном сайте Администрации Каменского района Алтайского края.

3. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

## Глава Администрации сельсовета                                                         А.И. Савенко

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

сельсовета от 07.10.2013 № 85

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования

Гоноховский сельсовет Каменского района Алтайского края.

1. Общие положения.

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Гоноховский сельсовет Каменского района Алтайского края (далее схема водоснабжения и водоотведения) — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

2. Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей муниципального образования Гоноховский сельсовет Каменского района Алтайского края (далее – муниципальное образование) водоснабжением и водоотведением;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального образования;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

3. Пояснительная записка схемы водоснабжения и водоотведения.

3.1. Физико-географическая характеристика.

Гоноховский сельсовет расположен в восточной части района на расстоянии 25 км от г. Камень-на-Оби. Его соседями являются Пригородный, Рыбинский сельсоветы с западной стороны, чересполосные участки Толстовского, Пригородного, Рыбинского, Новоярковского и Верх – Аллакского сельских советов  с северной стороны, Плотниковский с/с, чересполосный участок – с восточной стороны. В южной части Гоноховский сельсовет граничит с Плотниковским сельским советом.

На территории сельсовета расположены три населенных пункта – с. Гонохово, с. Обское, п. Мыски.

На территории сельсовета находится множество озер, а также множество заболоченных мест. В северо – восточной части территории протекает протока Старая Объ.

Связь с соседними населенными пунктами и районным центром г. Камень-на-Оби осуществляется по автодорогам районного значения с твердым покрытием.

3.2. Существующее функциональное зонирование

На территории Гоноховского сельского совета расположено три населённых пункта: с. Гонохово, с. Обское и поселок Мыски. Центральной усадьбой является с. Гонохово. Село расположено в 23 километрах от районного центра г. Камень – на – Оби.

На территории сельского совета преобладают заболоченные места.

Село Гонохово находится в центральной части территории сельского совета, возле озера Гонохово, площадь озера составляет 87 га. Также южнее от села через 400 метров расположен скотомогильник. Санитарно – защитная зона от скотомогильника перекрывает жилую зону, поэтому скотомогильник подлежит переносу и переоборудованию в скотомогильник с биологической камерой. Не далеко от населенного пункта имеется кладбище. Вдоль дороги Гонохово – Обское, через 2 км от села Гонохово расположена свалка ТБО.

8 км. восточнее от с. Гонохово, располагается село Обское. Село Обское расположено на восточном берегу озера Обское. Площадь озера около 90 га. Через 300 метров к востоку от села расположена свалка ТБО, зона перекрывает жилую застройку.

Через 4 км. к северу от с. Гонохово располагается третий населенный пункт – поселок Мыски. Вблизи поселка находится действующее кладбище, а также участок компостирования ТБО, санитарно – защитная зона которого перекрывает жилую зону и соответственно он подлежит переносу.

Через 2 километра к западу от села Гонохово, с севера на юг протекает Кулундинский магистральный канал. Канал проходит параллельно автодороге районного значения, которая ведет к районному центру г. Камень – на – Оби.

Западнее от канала с севера на юг проходит ЛЭП 110 кВт, также ЛЭП 10 кВт подходит к каждому населенному пункту сельского совета.

3.3. Наименование отраслей, их настоящее и перспективное развитие

Основу экономики сельского поселения составляют предприятия сельского хозяйства. Данная отрасль представлена предприятием ООО СПК «Гоноховский», фермерскими хозяйствами и  личными подсобными хозяйствами населения.

Ведущее место в отрасли занимает ООО СПК «Гоноховский». Основным видом хозяйственной деятельности являются производство зерна, молока и мяса.

Посевные площади составляют  5500 га, из них под зерновыми культурами – 5000 га, под кормовыми культурами 500 га. Валовая продукция растениеводства в 2006г. составила 763,4 тыс. р., производство молока в 2006г. составило 410 тонны. Валовая продукция животноводства составила 8900 тыс. р. В хозяйствах предприятий имеется 1141 голов крупного рогатого скота, 533 голов свиней.

Численность работающих на предприятиях сельского хозяйства 128 человек.

В связи с тем, что освоенность территории по сельскохозяйственному производству находится на достаточно высоком уровне, дальнейшее развитие сельского хозяйства в значительной степени будет зависеть от уровня интенсивности использования имеющихся угодий.

На перспективу получат дальнейшие предприятия, связанные с растениеводством и животноводством, торгово-закупочные организации, предприятия по обслуживанию сельскохозяйственной техники. Предусматривается строительство предприятия по переработке продуктов сельского хозяйства. Развитие получат фермерские хозяйства.

Численность работающих в этой отрасли на перспективу составит 277 человек.

Промышленность в поселении представлена предприятием по забою ската. Проектом предусмотрены территориальные и трудовые резервы для организации предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции и по производству строительных материалов.

Строительство в поселении осуществляется, главным образом, предприятиями малого бизнеса.

Услуги связи населению представляют АТС, почта, операторы сотовой связи. Имеется отделение сбербанка. Численность работающих в этих учреждениях – 5 человек.

Структура управления представлена администрацией Гоноховского сельского поселения с численностью работающих – 8 человек.

Таким образом, в производственной сфере сельского поселения занято 163 человека.

Гоноховское сельское поселение имеет все предпосылки для развития. Поселение характеризуется благоприятными природными условиями, удовлетворительной транспортной доступностью, наличием резервов для территориального развития. В настоящее время хозяйственный профиль поселения определяется сельским хозяйством. На перспективу проектом предлагается дальнейшее развитие животноводства, растениеводства, предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, производство строительных материалов. Все это позволит создать новые рабочие места.

Дальнейшее развитие и хозяйственный профиль поселения будут определяться фактическими инвестициями.

В обслуживающую отрасль отнесены учреждения образования, культуры, здравоохранения, торговли, общественного питания, жилищно-коммунального и бытового обслуживания.

Система здравоохранения включает врачебную амбулаторию и два фельдшерско-акушерских пункта. В системе здравоохранения численность работающих составляет 10 человек.

Учреждения образования представлены одной общеобразовательной школой в селе Гонохово, филиалом школы в селе Обское и детским садом на 20 мест. Численность работающих в этих учреждениях составляет 62 человека.

В системе учреждений культуры находится дом культуры, две библиотеки с книжным фондом 10000 книг. Численность работающих в этих учреждениях 10 человек.

В поселениях зарегистрировано 12 предприятий розничной торговли общей торговой площадью 250 кв.м. Численность работающих в сфере торговли и общественного питания 18 человек.

Численность людей работающих в учреждениях жилищно-коммунального и бытового обслуживания составляет - 3 человека.

Таким образом, численность работающих в учреждениях обслуживания составляет – 106 человек. На первую очередь строительства численность работающих, согласно рекомендуемым строительным нормам, увеличится до 215 человек, на расчетный срок достигнет 315 человек.

Для устойчивого развития экономики необходимо стимулирование развития малого предпринимательства, создающие дополнительные рабочие места и обеспечивающего постоянный доход, как населению, так и местному бюджету. С дальнейшим развитием рыночных отношений структуры малого бизнеса будут развиваться преимущественно в строительстве на транспорте, в сельском хозяйстве. Динамичный строительный рынок ориентирует на создание малых предприятий по производству строительных материалов. В поселениях целесообразна организация малых предприятий по  переработке сельскохозяйственной продукции. Вне производственной сфере малое предпринимательство может развиваться в сфере рекреации, торговли и бытовых услуг.

В структуре населения численность лиц в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой составляют 402 человека. Они в случае возникновения в поселениях какого-либо нового производства или развития существующего в более значительных масштабах, чем это предусмотрено настоящим проектом, явятся дополнительным резервом трудовых ресурсов для данных производств. Кроме того, учитывая возможные масштабы развития производства, предусмотрен дополнительный резерв 40 человек.

3.4. Основные технико-экономические показатели

Гоноховский сельсовет

| № п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Современное положение | Расчетный срок (2033 год) | Примечание (новое освоение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадь территории в границах сельского совета | га | 40242,9 | 40242,9 |  |
| 2. | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 1363 | 1576 | 64 |
| 3. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность автодорог межмуниципального значения | км | 39 | 39 |  |

с. Гонохово

| № п/п | Наименование показателей | Един. изм. | Современное положение | Расчетный срок 2033 год | Примечание (новое освоение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Территория |  |  |  |  |
| 1.1. | Площадь территории в границах населенного пункта | га | 330,1 | 382,8 | 52,7 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |  |
|  | жилых зон (кварталы) | га | 113,8 | 128,36 | 14,56 |
|  | объектов социального и культурно-бытового обслуживания | га | 1,66 | 1,66 | - |
|  | улицы, дороги, проезды селитебной зоны | га | 22,42 | 35,84 | 13,42 |
|  | производственные дороги | га | 1,86 | 3,86 | 3,0 |
|  | улицы, проезды резервной застройки | га | - | - | 8,32 |
|  | производственных зон и коммунальных территорий | га | 7,52 | 20,33 | 12,81 |
|  | санитарно-защитные зоны | га | - | 25,1 | 25,1 |
|  | парковые и рекреационные зоны | га | - | 8,8 | 8,8 |
|  | резервные жилые кварталы | га | - | - | 26,61 |
|  | прочие территории (залесенные, кладбище, водоемы, непригодные, коридоры коммуникаций и пр.) | га | 182,8 | 158,8 |  |
| 2. | Население |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 841 | 976 | 135 |
| 2.2. | Плотность населения селитебной зоны | чел./га | 4,3 | 2,9 |  |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1. | Общая площадь жилых домов | тыс.м2 общ.площ. квартир | - | 24,4 385 |  |
| 3.2. | Новое жилищное строи-тельство, всего | -*- | - | 3,38 56 |  |
|  | -в т.ч. жилые дома с приусадебными участками | -*- | - | 3,38 56 |  |
| 4. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 4.1. | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 10,0 | 17,72 | 7,72 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -улицы и проезды местного значения | км | 9,7 | 16,77 | 7,07 |
|  | -производственные дороги | км | 0,3 | 0,95 | 0,65 |
|  | -улицы резервной застройки | км | - | - | 3,74 |
| 5. | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 5.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | расходы воды | м3/сут. | - | 591 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - жилая зона | -*- | - | 285 |  |
|  | источник | скважины |  |  |  |
| 5.2. | Канализация | -*- |  |  |  |
|  | расход стоков | м3/сут. | - | 455 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -жилая зона | -*- | - | 246 |  |
|  | Очистка | Местная, с КОС «РОСВОД» |  |  |  |
| 5.3. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | расход тепла | Гкал/час | - | 18,91 |  |
|  | в т.ч жилая зона | Гкал/час |  | 7,73 |  |
|  | годовое потребление | Тыс. Гкал/год |  | 8,9 |  |
|  | источник | Автономное, локальные котельные |  |  |  |
|  | топливо | Природный газ |  |  |  |
| 5.4. | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | Годовой расход газа | тыс.м3/год | - | 1177 |  |
|  | Часовой расход газа | м3/час |  | 543,3 |  |
|  | Источник | газопровод высокого давления |  |  |  |
| 5.5. | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | нагрузка | кВт |  | 1850 |  |
|  | необходимая мощность | кВ А |  | 1646 |  |
|  | электропотребление | млн кВт/час в год | - | 2,87 |  |
|  | Удельное электропотребление в год | кВт/час на 1 человека |  | 2944 |  |
|  | Источник | существующие подстанции «Алтайэнерго» |  |  |  |
| 5.6. | Телефонизация |  |  |  |  |
|  | Количество телефонов | тел.т. | - | 258 |  |
| 5.7. | Радиофикация | р.точ. | - | 325 |  |
| 5.8. | Количество твердых быто-вых отходов | т/год | - | 391 |  |
|  | в т.ч утилизируемых |  |  | 391 |  |
| 6. | Охрана окружающей среды |  |  |  |  |
| 6.1. | Озеленение санитарно-защитных зон | га | - | 12,55 |  |
| 6.2. | Озеленение прибрежной полосы | га | - | 16,04 |  |

п. Мыски

| № п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Современное положение | Расчетный срок (2033 год) | Примечание (новое освоение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Территория |  |  |  |  |
| 1.1. | Площадь территории в границах населенного пункта | га | 150,0 | 150,0 | - |
|  | В том числе территории: |  |  |  |  |
|  | жилых зон (кварталы) | га | 21,64 | 28,95 | 7,31 |
|  | объектов социального и культурно-бытового обслуживания | га | 0,75 | 1,12 | 0,37 |
|  | улицы, дороги, проезды селитебной зоны | га | 9,83 | 16,01 | 6,18 |
|  | производственные дороги | га | - | 0,40 | 0,40 |
|  | улицы, проезды резервной застройки | га | - | - | 1,56 |
|  | производственных зон и коммунальных территорий | га | - | 5,67 | 5,67 |
|  | санитарно-защитные зоны | га | - | 11,97 | 11,97 |
|  | резервные жилые кварталы | га | - | - | 5,94 |
|  | прочие территории (залесенные, кладбище, водоемы, непригодные, коридоры коммуникаций и пр.) | га | 117,9 | 85,9 |  |
| 2. | Население |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 118 | 135 | 17 |
| 2.2. | Плотность населения селитебной зоны | чел./га | 2,6 | 1,76 |  |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1. | Общая площадь жилых домов | тыс.м2 общ. площ. квартир | - | 3,38 51 |  |
| 3.2. | Новое жилищное строительство, всего | -*- | - | 0,42 4 |  |
|  | в т.ч. жилые дома с приусадебными участками | -*- | - | 0,42 4 |  |
| 4. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 4.1. | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 5,19 | 8,4 | 3,21 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -улицы и проезды местного значения | км | 5,19 | 8,19 | 3,0 |
|  | -производственные дороги | км | - | 0,21 | 0,21 |
|  | -улицы резервной застройки | км | - | - | 1,59 |
| 5. | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 5.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | расходы воды | м3/сут. | - | 70 |  |
|  | в т.ч. жилая зона | -*- | - | 36 |  |
|  | источник | Скважины |  |  |  |
| 5.2. | Канализация |  |  |  |  |
|  | расход стоков | м3/сут. | - | 53 |  |
|  | в т.ч. жилая зона | -*- | - | 21 |  |
|  | очистка | местная, КОС «РОСВОД» |  |  |  |
| 5.3. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | расход тепла | Гкал/час | - | 3,60 |  |
|  | в т.ч. жилая зона | -*- | - | 1,01 |  |
|  | годовое потребление | тыс.Гкал/год | - | 1,2 |  |
|  | источник | автономное, локальные котельные |  |  |  |
|  | топливо | природный газ |  |  |  |
| 5.4. | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | годовой расход газа | тыс.м3/год | - | 162 |  |
|  | часовой расход газа | м3/час | - | 72,87 |  |
|  | источник | газовод высокого давления |  |  |  |
| 5.5. | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | нагрузка | кВт | - | 168 |  |
|  | необходимая мощность | кВА | - | 150 |  |
|  | электропотребление | млн.кВт/час в год | - | 0,29 |  |
|  | удельное электропотребле-ние в год | кВт/час на 1 человека | - | 2162 |  |
|  | источник | существующие подстанции «Алтайэнерго» |  |  |  |
| 5.6. | Телефонизация |  |  |  |  |
|  | количество телефонов | тел.т. | - | 37 |  |
| 5.7. | Радиофикация | р.точ. | - | 46 |  |
| 5.8. | Количество твердых быто-вых отходов | т/год | - | 54 |  |
|  | в т.ч. утилизируемых | -*- | - | 54 |  |
| 6. | Охрана окружающей среды |  |  |  |  |
| 6.1. | Озеленение санитарно-защитных зон | га | - | 5,9 |  |

с. Обское

| № п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Современное положение | Расчетный срок (2033 год) | Примечание (новое освоение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Территория |  |  |  |  |
| 1.1. | Площадь территории в границах населенного пункта | га | 194,0 | 267,9 | 73,9 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |  |
|  | жилых зон (кварталы) | га | 53,67 | 68,77 | 15,1 |
|  | объектов социального и культурно-бытового обслуживания | га | 1,18 | 1,42 | 0,24 |
|  | улицы, дороги, проезды селитебной зоны | га | 19,04 | 25,0 | 5,96 |
|  | производственные дороги | га | - | 2,11 | 2,11 |
|  | улицы, проезды резервной застройки | га | - | - | 14,26 |
|  | производственных зон и коммунальных территорий | га | 11,86 | 11,86 | - |
|  | санитарно-защитные зоны | га | - | 48,61 | 48,61 |
|  | парковые и рекреационные зоны | га | - | 6,15 | 6,15 |
|  | резервные жилые кварталы | га | - | - | 40,50 |
|  | прочие территории (залесенные, кладбище, водоемы, непригодные, коридоры коммуникаций и пр.) | га | 108,2 | 104,0 |  |
| 2. | Население |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 404 | 465 | 61 |
| 2.2. | Плотность населения селитебной зоны | чел./га | 3,7 | 1,6 |  |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1. | Общая площадь жилых домов | тыс.м2 общ. площ. квартир | - | 11,62 170 |  |
| 3.2. | Новое жилищное строительство, всего | -*- | - | 1,52 29 |  |
|  | в т.ч. жилые дома с приусадебными участками | -*- | - | 1,52 29 |  |
| 4. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 4.1. | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 9,9 | 13,41 | 3,51 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -улицы и проезды местного значения | км | 9,9 | 12,37 | 2,47 |
|  | -производственные дороги | км | - | 1,04 | 1,04 |
|  | -улицы резервной застройки | км | - | - | 6,9 |
| 5. | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 5.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | расходы воды | м3/сут. | - | 286 |  |
|  | в т.ч. жилая зона | -*- | - | 122 |  |
|  | источник | Скважины |  |  |  |
| 5.2. | Канализация |  |  |  |  |
|  | расход стоков | м3/сут. | - | 220 |  |
|  | в т.ч. жилая зона | -*- | - | 107 |  |
|  | очистка | местная, КОС «РОСВОД» |  |  |  |
| 5.3. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | расход тепла | Гкал/час | - | 7,04 |  |
|  | в т.ч. жилая зона | -*- | - | 3,01 |  |
|  | годовое потребление | тыс.Гкал/год | - | 4,1 |  |
|  | источник | автономное, локальные котельные |  |  |  |
|  | топливо | природный газ |  |  |  |
| 5.4. | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | годовой расход газа | тыс.м3/год | - | 563 |  |
|  | часовой расход газа | м3/час | - | 312,3 |  |
|  | источник | газовод высокого давления |  |  |  |
| 5.5. | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | нагрузка | кВт | - | 702 |  |
|  | необходимая мощность | кВА | - | 625 |  |
|  | электропотребление | млн.кВт/час в год | - | 1,13 |  |
|  | удельное электропотребле-ние в год | кВт/час на 1 человека | - | 2428 |  |
|  | источник | существующие подстанции «Алтайэнерго» |  |  |  |
| 5.6. | Телефонизация |  |  |  |  |
|  | количество телефонов | тел.т. | - | 126 |  |
| 5.7. | Радиофикация | р.точ. | - | 155 |  |
| 5.8. | Количество твердых быто-вых отходов | т/год | - | 186 |  |
|  | в т.ч. утилизируемых | -*- | - | 186 |  |
| 6. | Охрана окружающей среды |  |  |  |  |
| 6.1. | Озеленение санитарно-защитных зон | га | - | 24,3 |  |
| 6.2. | Озеленение прибрежной полосы | га | - | 13,86 |  |

4. Общая характеристика водоснабжения и водоотведения.

Разделы инженерного оборудования разработаны на стадии схемы согласно действующих СНиП, НПБ, ГОСТ, РСН-68-87 и «Методических рекомендаций по формированию нормативов потребления услуг жилищно-коммунального хозяйства» 1999г. и уточняются на следующих стадиях проектирования.

4.1. Водоснабжение

а) существующее положение

Водоснабжение населения и муниципальных учреждений осуществляет водоснабжающее предприятие ООО «ЖКХ Гоноховское», которое обслуживает водопроводные сети и сооружения в с. Гонохово и пос. Мыски, переданные по договору Администрацией Гоноховского сельсовета Каменского района Алтайского края 05.09.2006 г. В с.Обское центральное водоснабжение отсутствует.

Источником питьевого водоснабжения являются три скважины: две в с. Гонохово и одна в пос. Мыски. Подача воды потребителям осуществляется централизовано – водопроводом, а также водоразборными  колонками.

Водоснабжающее предприятие ООО «ЖКХ Гоноховское» обеспечивает бесперебойный режим подачи питьевой воды  в соответствии с установленными нормами питьевого водоснабжения и нормативными требованиями качества питьевой воды. Контроль качества питьевой воды предприятие проводит согласно производственной программы.

В с. Гонохово водопроводной водой пользуются 460 человек. В пос. Мыски водопроводной водой пользуются 39 человек.

ООО «ЖКХ Гоноховское» имеет лицензию на право пользования недрами БАР № 01768 ВЭ. Срок действия лицензии до 31.12.2033 г.

Разработан проект зоны санитарной охраны источников водоснабжения, что соответствует п. 1.6 СанПиН 2.1.4.1110-02. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения водопроводов и  питьевого назначения». Санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное на проект зоны санитарной охраны на действующих водозаборах № 22.КР.03.000.Т.000037.06.09 от 19.06.2009 г. Санитарно-эпидемиологическое заключение получено на здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество № 22.КР.06.000.М.000087.06.09 ОТ 03.06.2009 г. с приложением, где указаны: скважина К-11-88 с. Гонохово, скважина К-12-88 с. Гонохово, скважина К-6-83  п. Мыски.

Протяженность водопроводных сетей  10239 м. На территории водозабора установлена водонапорная башня емкостью 50 куб.м. высотой 22 м. и насосная станция в одноэтажном кирпичном здании. Первый пояс зоны санитарной охраны на всех скважинах имеет размеры более 30 м. х 30 м. Территория первого пояса ЗСО спланирована для отвода поверхностного стока  за ее пределы, ограждена, что соответствует п.3.2.1.1. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Скважины находятся в подземном бетонном павильоне рядом с водонапорными башнями.

Контрольно-измерительная аппаратура отсутствует. Учет суммарного объема отбираемой воды осуществляется по нормам потребления воды. Скважины работают в автоматическом режиме. На территории скважин хозяйственно-бытовых зданий и других строений нет, что соответствует п. 3.2.1.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»

Для запаса воды имеются:

- два подземных резервуара  по 50 кв.м. каждый.

Водопроводные сети с. Мыски построены в 1991 году. На территории села, водоразборные колонки отсутствуют.

Подача воды потребителям осуществляется электронной станцией управления погружным насосом без водонапорной башни.

Водоснабжающее предприятие ведет учет: потребленной воды, доходов от реализации услуг, расходов на производство услуг водоснабжения.

б) Проектное решение

Проектом предлагается создание централизованных систем для обеспечения всех потребителей водой питьевого качества.

Общее водопотребление на перспективу до 2033 года составит 947 м3/сутки, в том числе коммунально-бытовые – 443 м3/сутки.

Расчеты выполнены по нормативу потребления воды на одного человека согласно СНиП и Методических рекомендаций с учетом степени благоустройства жилого фонда. Расходы воды животноводческих ферм – по технологическим нормам. На нужды предприятий расходы приняты на основании анализа существующего положения и аналогов.

Водопотребление и водоотведение по сёлам

Таблица 12

| № п/п | Потребители | Водопотребление м³/сутки | Водоотведение м³/сутки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | с. Гонохово |  |  |
| 1. | Население (хоз.питьевая) | 235 | 211 |
| 2. | Коммунально-бытовые, общ. Здания | 50 | 35 |
| 3. | Сельское хозяйство, ферма КРС, ФХ | 21 | 14 |
| 4. | Производство, мясокомбинат, пром. площ. | 215 | 146 |
| 5. | Прочие | 70 | 49 |
|  | Итого | 591 | 455 |
|  | В т. ч. коммун.-бытовые | 285 | 246 |
|  | п. Мыски |  |  |
| 1. | Население (хоз.питьевая) | 31 | 27 |
| 2. | Коммунально-бытовые, адм. общ. Здания | 5 | 4 |
| 3. | Сельское хозяйство | 8 | 6 |
| 4. | Производство | 22 | 13 |
|  | Прочие | 4 | 3 |
|  | Итого | 70 | 53 |
|  | В т.ч. коммун.-бытовые | 36 | 31 |
|  | с. Обское |  |  |
| 1. | Население (хоз.питьевая) | 107 | 96 |
| 2. | Коммунально-бытовые, общественные здания. | 15 | 11 |
| 3. | Сельское хоз. | 127 | 89 |
| 4. | Производство | 16 | 9 |
|  | Прочие | 21 | 15 |
|  | Итого | 286 | 220 |
|  | В т.ч. коммун.-бытовые | 122 | 107 |
|  | Всего по населению | 947 | 728 |
|  | В т. ч. Коммунально-бытовые | 443 | 384 |

Система и схема водоснабжения

Система принята поселковая объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная низкого давления по СНиП 2.04.02-84*

Схема подачи – централизованная, насосная.

Схема водоснабжения – вода из скважин по сборным водоводам насосами I подъема подается, в случае необходимости,  на очистные сооружения или установки, откуда поступает в резервуары чистой воды. Затем насосами II подъема по водоводам  вода подается в поселковую сеть.

Сборные водоводы и подающий водовод прокладываются в 2 нити. Поселковые сети кольцевые.

Свободные напоры

Минимальный свободный напор в сети водопровода 10 метров, на каждый следующий этаж прибавляется 4 метра. При наличии пожарного депо необходимый напор создается передвижными пожарными насосами.

Пожаротушение предусматривается из гидрантов, установленных на кольцевой сети водопровода на расстоянии 100 метров друг от друга. Хранение пожарного запаса в запасных емкостях.

Условия пожаротушения

Таблица 13

| Показатели | Населенные пункты |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с. Гонохово | п. Мыски | с. Обское |
| Продолжительность пожара | 3 часа |  |  |
| Расчетное количество пожаров | 1(один) |  |  |
| Расходы на пожаротушение (л/сек) | 25 | 10 | 20 |
| В том числе на наружное (л/сек) | 15 | 10 | 10 |
| на внутреннее (л/сек) | 10 | - | 10 |

Расчетные расходы воды по поселкам

Таблица 14

| Показатели | Ед.измерения | Расход |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с. Гонохово | п. Мыски | с. Обское |
| - среднесуточный | м3/сутки | 591 | 70 | 286 |
| - максимально-суточный | ---//---- | 709 | 84 | 344 |
| - максимально-часовой | м3/час | 59 | 9 | 34 |
| - максимально-секундный | л/сек. | 16,4 | 2,5 | 9,4 |
| - максимально-секундный с учетом пожарных расходов | ---\\---- | 41,4 | 12,5 | 24,4 |

Резервуары чистой воды

Необходимый неприкосновенный запас воды хранится в резервуарах чистой воды, емкость которых назначается из условий хранения запаса:

- регулирующего (17-28% максим.суточного);

- 3-х часового противопожарного запаса на наружное и внутреннее пожаротушение;

- 3-х часового неприкосновенного максимального расхода

с. Гонохово                120+162+108+(59х3)= 567         2х300м² каждый

п. Мыски                    15+108+0+(9х3)=150                  2х100м² каждый

с. Обское                    49+108+108+(34х3)=310            2х150м² каждый

Водонапорные башни

Емкость бака рассчитана на хранение запаса:

- регулирующего (3-7%) от максимального расхода

- десятиминутного запаса на наружное и внутреннее пожаротушение.

с. Гонохово                          35+9+6=50м³                 башня бака - 50м³

п. Мыски                              4+9+0=13м³                   башня бака - 15м³

с. Обское                              17+6+3=25м³                 башня бака - 25м³

Источник водоснабжения

В качестве источника будут использоваться подземные воды Для организации самостоятельных водозаборов централизованных систем необходима постановка поисково-разведочных работ на воду.

Проектом принято: с. Гонохово водозабор из 2-х рабочих, 1 резервной скважины; п. Мыски – 1 рабочая, 1 резервная; с. Обское – 1 рабочая, 1 резервная

Ориентировочный расчет зон санитарной охраны

Для предварительного выбора местоположения водозабора, приводим ориентировочный расчет зон санитарной охраны, требования к их организации и санитарные мероприятия на их территории.

Зоны санитарной охраны рассчитаны  по формуле:

R=   √  Q х Tmх

П х m х n     где:

Q – производительность водозабора,   м3/сутки

Gскв. -  производительность скважины, м3/сутки

m – мощность водоносного горизонта, (17-35) в метрах

n – 0,2 – активная пористость пород

Тm -200 суток¸ Тх – 25 лет (10000 суток)

Тm – время продвижения микробных загрязнений к водозабору

Тх – время продвижения химических загрязнений к водозабору

с. Гонохово                RII = 66м от скважины     RIII = 691м от центра водозабора

п. Мыски                    RII = 32м            RIII = 235м

с. Обское                    RII = 67м            RIII = 472

Зоны санитарной охраны

Для предотвращения загрязнения подземных вод на участке водозабора, вокруг него создается зона санитарной охраны, состоящая из трех поясов, в которых осуществляются специальные мероприятия, исключающие возможность поступления загрязнений в водоносный горизонт.

В соответствии с требованиями СНиП зона строгого режима (первый пояс) радиусом  50 метров вокруг каждой скважины.

Зоны ограничения (второй и третий пояс) представляют собой территории, для которых вводятся определенные ограничения ее использования: второй пояс предназначен для защиты подземных вод от микробного загрязнения, третий – от химического.

Санитарные мероприятия на территории зон

1.Территория первого пояса должна быть спланирована, огорожена и озеленена. Для площадок станций водоподготовки, насосных станций, резервуаров, как правило, глухое ограждение высотой 2,5 м, допускается 2м – глухое, 0,5м - металлической сеткой.

2. Для территории первого пояса зоны должна предусматриваться сторожевая (тревожная) сигнализация.

3. На территории первого пояса зоны:

а) запрещается:

- все виды строительства, за исключением реконструкции и расширения основных водопроводных сооружений;

- размещение жилых и общественных зданий;

- прокладка трубопроводов различного назначения, кроме обслуживающих сооружений;

б) здания канализуются;

в) обеспечивается отведение поверхностных вод.

4. Во втором поясе зоны запрещается:

а) загрязнение нечистотами, мусором, навозом и др;

б) размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений;

в) размещение кладбищ, скотомогильников, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

г) применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором поясе в санитарные мероприятия включаются:

а) выявление и тампонаж бездействующих скважин и шахтных колодцев;

б) регулирование бурения новых скважин;

в) запрещение закачки отработанных вод в подземные пласты.

5. В третьем поясе, кроме указанных выше для зоны второго пояса, запрещается: размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения.

4.2. Канализация

а) Существующее положение

Централизованных систем канализации нет. Стоки от общественных зданий отводятся в выгреба, откуда вывозятся в места, согласованные с санэпидемиологической службой.

б) Проектное предложение

Водоотведение составляет 90% от водопотребления жителей поселения. Общий расход составит 728 м³/сутки. В том числе коммунально-бытовые 387 м³/сутки.

Проектом предлагается по централизованной схеме подачи канализование административно-общественных зданий, школы, детских садов и примыкающих к ним домов с устройством единых очистных сооружений, отвечающих требованиям:

- современные технологии

- небольшая площадь застройки

- минимальная энергоемкость

- монтаж из модульных блоков

При новом поэтажном строительстве застройки частного сектора применимы биотуалеты и установки для очистки «серых» вод (от умывальников, ванн, моек).

На животноводческих фермах – сооружения для сбора и обработки навоза: навозохранилища, устройство площадок с твердым покрытием для буртования навоза с термической обработкой;

Для жидкой фракции – водонепроницаемые жижесборники.

5. Мероприятия по защите водных источников от загрязнения

Источником питьевой воды являются подземные воды хорошо защищенных подземных горизонтов. Основным мероприятием по охране подземных вод является контроль за их качеством и надежное в санитарном отношении устройство водозабора.

Для защиты от загрязнения озер и рек предусмотрено  создание охранной прибрежной полосы. Размер водоохранной зоны и прибрежной полосы устанавливается в соответствии с «Водным кодексом Российской Федерации». Водоохранная зона от озер Обское и Гонохово принята 100 м. Прибрежная полоса 40 м.

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер борьбы с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными выше ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них детских лагерей, ванн.

6. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению

чрезвычайных  ситуаций

Проектируемые населенные пункты не имеют категории по ГО, находятся в сельской местности и расположены вдали от категорированных объектов.

Причинами чрезвычайных ситуаций проектируемых населенных пунктов могут быть:

- землетрясение;

- пожар;

- аварии на инженерных сетях.

Землетрясение

Для предупреждения и ликвидации последствий сейсмических воздействий все здания и сооружения проектируются с учетом сейсмики в соответствии с действующими строительными нормами.

Пожар

Противопожарные мероприятия сводятся, прежде всего, к выполнению нормативных требований при проектировании зданий и сооружений, в том числе пожарной сигнализации с оповещением людей при пожаре. Средства пожаротушения обеспечиваются водой из гидрантов установленных на кольцевой сети водопровода. К имеющимся водоемам и рекам устраиваются съезды для забора воды пожарными машинами непосредственно из источника в случае необходимости. Необходимо хранение неприкосновенного запаса (3-х часовое на внутреннее и наружное пожаротушение)  в резервуарах.

Аварии на сетях

а) энергоснабжение

- для основных источников водоснабжения (водозаборы из скважин, насосные станции) предусматриваются 2-х трансформаторные подстанции; резервным источником служат дизельные электростанции;

- на время ликвидации аварии создается запас питьевой воды и резерв емкости на КНС.

б) водопровод

- создается запас воды в резервуарах чистой воды и баках водонапорных башен (с учетом противопожарных запасов). При кольцевой централизованной системе обеспечивается подача воды без перерыва в любую точку;

- котельные обеспечены водой от собственной скважины.

в) канализация

- для территории усадебной застройки предусматривается децентрализованное размещение канализационных сооружений;

- предусмотрены аварийные выпуски на сетях.

Приложение 1

Схема планируемого размещения объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения с. Гонохово

Приложение 2

Схема планируемого размещения объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения с. Обское

Приложение 3

Схема планируемого размещения объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения пос. Мыски