РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Толстовского сельсовета

Каменского района Алтайского края

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.12.2013 №  34                                                                                п. Толстовский

Об утверждении схемы  водоснабжения и водоотведения муниципального образования Толстовский сельсовет  Каменского района Алтайского края

В соответствии с  Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования Толстовский сельсовет Каменского района Алтайского края (прилагается).

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии со статьей 48 Устава муниципального образования Толстовский сельсовет Каменского района Алтайского края и  разместить на официальном сайте Администрации Каменского района Алтайского края.

3. Контроль по  исполнению настоящего постановления оставляю за собой.

## Заместитель главы Администрации сельсовета                             Л.Н. Смородина

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

сельсовета от 31.12.2013 № 34

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Толстовский сельсовет Каменского района Алтайского края.

1. Общие положения.

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Толстовский сельсовет Каменского района Алтайского края (далее схема водоснабжения и водоотведения) — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

Целью разработки схем водоснабжения и водоотведения поселения является обеспечение для абонентов доступности холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее - централизованные системы водоснабжения и (или) водоотведения), обеспечение холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развитие централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

2. Схема водоснабжения поселения.

Схема водоснабжения поселения включает в себя следующие разделы:

- технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения;

- направления развития централизованных систем водоснабжения;

- баланс водоснабжения и потребления питьевой, технической воды;

- предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения;

- экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения;

- оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения;

- целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;

- перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

2.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения.

Централизованные системы водоснабжения поселения представлены водопроводными сетями протяженностью 6720 м, 2 скважинами и 2 водонапорными башнями, расположенных по адресу Алтайский край, Каменский район, п. Толстовский, п. Тамбовский. На сооружение водопроводных сетей зарегистрировано право собственности, свидетельство о государственной регистрации права от 31.10.2008 22АБ 500291, 22 АБ 500292 за муниципальным образованием Толстовский сельсовет Каменского района Алтайского края. Арендующей водопровод организацией является индивидуальный предприниматель Кожухова Любовь Ивановна. ИП Кожухова Л.И. действует с 2008 года, ИНН 224700702748. Предприятие оказывает услуги по холодному водоснабжению населения и бюджетным организациям п. Толстовский, п. Тамбовский Каменского района Алтайского края. Согласно договора аренды с Администрацией Толстовского сельсовета ИП Кожухова Л.И. арендует водопроводные сети, 2скважины – К-242-69, К-36-81 и 2 водонапорные башни.

Характеристика скважин:

| № скважины | Вид пользо вания | Год ввода | Глубина скважины | Уровень воды |  | Марка насоса | Время Работы Час/сут | Водоотбор по факту |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Стати ческий | Динами ческий |  |  | Сут. Куб. м | Год. Тыс. куб. м |
| К-242-69 | Питьевые хоз. нужды | 1982 | 225 м | 110 | 140 | ЭЦВ 6-10-185 | 12 | 36 | 13,1 |
| К-36-81 | Питьевые хоз. нужды | 1981 | 210 м | 110 | 140 | ЭЦВ 6-10-185 | 4 | 8,2 | 3,0 |

Существующий водоотбор 44,2 куб. м/сут, перспективный – 38,0, максимальный – 70. Объемы отпуска воды и потребность осуществляются расчетным путем. Финансово - экономические показатели следующие: выручка от продажи услуг составила 548,7 тыс. руб. в 2011г., 545,5 тыс. руб. в 2012 г.

В настоящее время система водоснабжения обеспечивает 90,0% населения. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения используются ресурсы подземных вод существующего водозабора. Фактическое местонахождение водозабора № 1 находится по адресу п. Толстовский, ул. Центральная, Каменского района, Алтайского края, водозабор № 2 находится по адресу п. Тамбовский, ул. Тамбовская,  Каменского района, Алтайского края.

| № п/п | Показатели | Принято |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объем воды, тыс. м3 | 16,1 |
| 2 | Отпуск воды в сеть, тыс. м3 | 16,1 |
| 3 | Потери воды в сетях, тыс. м3 | 0,1 |
| 4 | Объем реализуемой продукции, тыс. м3 | 16,0 |
|  | в том числе: |  |
|  | бюджетным организациям, тыс. м3 | 1,0 |
|  | населению, тыс. м3 | 15,1 |

Система принята поселковая объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная низкого давления по СНиП 2.04.02-84.

Схема подачи – централизованная, насосная.

Схема водоснабжения – вода из скважин по сборным водоводам насосами I подъема подается на очистные сооружения, откуда поступает в резервуары чистой воды. Из резервуаров чистой воды насосами II подъема по водоводам  вода подается в поселковую сеть и к остальным потребителям.

Сборные водоводы и подающий водовод прокладываются в 2 нити. Поселковые сети кольцевые.

Минимальный свободный напор в сети водопровода 10 метров, на каждый следующий этаж прибавляется 4 метра. При наличии пожарного депо необходимый напор создается передвижными пожарными насосами.

2.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.

а) Основные направления, принципы, задачи развития централизованных систем водоснабжения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения, обеспечения надежного водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- уменьшение затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей муниципального образования Толстовский сельсовет Каменского района Алтайского края (далее – муниципальное образование) водоснабжением;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения муниципального образования;

- улучшение качества жизни на последующее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

2.3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой, технической воды.

Общий баланс подачи и реализации воды

| № п/п | Показатели | Единица измерения | факт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Поднято воды | тыс. куб. м | 16,1 |
|  | Расход воды предприятием на собственные нужды | тыс. куб. м | - |
|  | Реализовано воды всего | тыс. куб. м | 16,0 |
|  | В том числе населению | тыс. куб. м | 15,0 |
|  | Бюджетным организациям | тыс. куб. м | 1,0 |
|  | Прочим потребителям | тыс. куб. м | - |
|  | Установленная производственная мощность насосных станций в сут. | тыс. куб. м | 36,0 |
|  | Количество аварий в год | Единиц | 3 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды (потери) | тыс. куб. м | 0,1 |
|  | Среднегодовая балансовая стоимость производственных мощностей водопроводов и водопроводных сетей | тыс. куб. м | 886,6 |
|  | Численность всех работников на конец года | чел. | 4 |

Структурный баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов:

| № п/п | Потребители | Водопотребление м3/сутки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Коммунально-бытовые расходы, в том числе: | 849 |
|  | Население | 823 |
|  | Административно-бытовые здания и сооружения | - |
| 2 | Сельское хозяйство, в том числе | - |
|  | - ферма КРС, свиноферма | - |
|  | - фермерские хозяйства | - |
|  | - предприятия по обслуживанию сельхозтехники | - |
| 3 | Производство, в том числе: | - |
|  | - предприятие по переработке с/х продукции (пром. площади) | - |
|  | - малое предпринимательство | - |
|  | - предприятия обслуживающие отрасли | - |
| 4 | Прочие | - |
|  | Итого | 8 |
|  | В том числе коммунально-бытовые | 849 |

Фактические объемы потребления (отпуска) услуг водоснабжения (холодная вода)

| № п/п | Наименование потребителей | Измери- тель | Кол-во потребит. | Кол-во суток | Норма водопотреб. л/сутки | Водопо требление куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население всего. В том числе на хозяйственно-питьевые нужды населения (по степени благоустройства), в том числе: | м3 | 371 | 365 |  | 15100 |
|  | водопровод без канализации | л | 248 | 365 | 53 | 4813 |
|  | водопровод с канализацией | л | 123 | 365 | 90 | 4041 |
|  | На личное подсобное хозяйство |  |  |  |  |  |
|  | животные | гол | 114 | 365 | 65 | 2746 |
|  | На полив огородов | сотка | 500 | 90 | 5 | 2500 |
|  | Помывка автотранспорта | л |  |  |  | 1000 |
|  | Бюджетные организации, всего | м3 |  |  |  | 1000 |
|  | в т.ч.: | м3 |  |  |  |  |
|  | больница | больные | - |  | - | - |
|  | школа | чел. | 181 | 309 | 18 | 1000 |
|  | детский сад | чел. | - | - | - | - |
|  | Прочие потребители, всего | м3 |  |  |  | - |
|  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |
|  | организация всего, в т.ч. |  |  |  | - | - |
|  | хоз-питьевые нужды |  |  |  | - | - |
|  | Собственные нужды, всего |  |  |  |  | - |
|  | в т.ч. технологические |  |  |  |  | - |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 16100 |

Прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды на срок 10 лет

| № п/п | Наименование потребителей | Измери- тель | Кол-во потребит. | Кол-во суток | Норма водопотреб. л/сутки | Водопо требление куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население всего. В том числе на хозяйственно-питьевые нужды населения (по степени благоустройства), в том числе: | м3 | 400 | 365 |  | 14000 |
|  | водопровод без канализации | л | 300 | 365 | 53 | 5800 |
|  | водопровод с канализацией | л | 100 | 365 | 90 | 3200 |
|  | На личное подсобное хозяйство |  |  |  |  |  |
|  | животные | гол | 107 | 365 | 65 | 2000 |
|  | На полив огородов | сотка | 470 | 90 | 5 | 2000 |
|  | Помывка автотранспорта | л |  |  |  | 1000 |
|  | Бюджетные организации, всего | м3 |  |  |  | 1261 |
|  | в т.ч.: с/с, д.к. | м3 |  |  | счетчик | 1 |
|  | больница | больные |  |  | счетчик | 260 |
|  | школа | чел. | 158 | 309 | счетчик | 1000 |
|  | детский сад | чел. |  |  |  |  |
|  | Прочие потребители, всего | м3 |  |  |  | - |
|  | в т.ч.: |  |  |  |  | - |
|  | организация всего, в т.ч. |  |  |  |  | - |
|  | хоз-питьевые нужды |  |  |  |  | - |
|  | Собственные нужды, всего |  |  |  |  | - |
|  | в т.ч. технологические |  |  |  |  | - |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 15000 |

Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений:

а) Резервуары чистой воды

Необходимый неприкосновенный запас воды хранится в резервуарах чистой воды, емкость которых назначается из условий хранения запаса:

- регулирующего (17-28% максим. суточного);

- 3-х часового противопожарного запаса на наружное и внутреннее пожаротушение;

- 3-х часового неприкосновенного максимального расхода

п. Толстовский 68+162+108+(36х3)= 460 м3

Принято 2 резервуара по 250 м3 каждый

п. Тамбовский 21+108+108+ (18х3)= 291 м3

Принято 2 резервуара по 250 м3 каждый

б) Водонапорные башни

Емкость бака рассчитана на хранение запаса:

- регулирующего (3-7%) от максимального расхода

- десятиминутного запаса на наружное и внутреннее пожаротушение.

п. Толстовский 20+9+6= 35м3

Принято: башня с  ёмкостью бака  35 м3

п. Тамбовский 7+6+6= 19 м3

Принято: башня с  ёмкостью бака  20 м3

2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Предлагается создание централизованных систем для обеспечения всех потребителей водой питьевого качества и в полном объеме.

Общее водопотребление на перспективу составит 435 м3/сутки.

Водопотребление для населения, в  т.ч. коммунально-бытовые - 325 м3/сутки.

Расчеты выполнены по нормативу потребления воды на одного человека в л/сутки согласно СНиП и методических рекомендаций с учетом степени благоустройства жилого фонда. Расходы воды животноводческих ферм и хозяйств фермеров приняты согласно технологических норм. На производственные нужды расходы приняты на основании анализа существующего положения.

Источником водоснабжения приняты подземные воды.

Для водоснабжения водой питьевого качества централизованных систем рекомендуется организация водозабора из скважин.

Зоны санитарной охраны трёх поясов выдержаны. В проекте реконструкции необходимо произвести расчёт санитарной охраны и уточнены мероприятия в пределах зон. Ориентировочный размер зон следующий:

п. Толстовский RI= 50 м.; RII= 81 м. от скважин;  RIII=750 м. от центра водозабора

п. Тамбовский RI= 50 м.; RII= 67 м. от скважин;  RIII=490 м. от центра водозабора.

Для предотвращения загрязнения подземных вод на участке водозабора, вокруг него создается зона санитарной охраны, состоящая из трех поясов, в которых осуществляются специальные мероприятия, исключающие возможность поступления загрязнений в водоносный горизонт.

В соответствии с требованиями СНиП зона строгого режима (первый пояс) радиусом 50 метров вокруг каждой скважины.

Зоны ограничения (второй и третий пояс) представляют собой территории, для которых вводятся определенные ограничения ее использования: второй пояс предназначен для защиты подземных вод от микробного загрязнения, третий – от химического.

Предложения по организации и проведении санитарных мероприятий на территории зон:

1.Территория первого пояса должна быть спланирована, огорожена и озеленена. Для площадок станций водоподготовки, насосных станций, резервуаров, как правило, глухое ограждение высотой 2,5 м, допускается 2м – глухое, 0,5м - металлической сеткой.

2. Для территории первого пояса зоны должна предусматриваться сторожевая (тревожная) сигнализация.

3. На территории первого пояса зоны:

а) запрещается:

- все виды строительства, за исключением реконструкции и расширения основных водопроводных сооружений;

- размещение жилых и общественных зданий;

- прокладка трубопроводов различного назначения, кроме обслуживающих сооружений;

б) здания канализуются;

в) обеспечивается отведение поверхностных вод.

4. Во втором поясе зоны запрещается:

а) загрязнение нечистотами, мусором, навозом и др;

б) размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений;

в) размещение кладбищ, скотомогильников, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

г) применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором поясе в санитарные мероприятия включаются:

а) выявление и тампонаж бездействующих скважин и шахтных колодцев;

б) регулирование бурения новых скважин;

в) запрещение закачки отработанных вод в подземные пласты.

5. В третьем поясе, кроме указанных выше для зоны второго пояса, запрещается: размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения.

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
|  | Ограждение 1 пояса санитарно-защитной зоны | 2016 г. |
|  | Установка трубоотборных кранов | 2016 г. |
|  | Озеленение | 2017 г. |
|  | Реконструкция водозаборной башни | 2016 г. |
|  | Обкос травы водозаборной площадки | ежегодно |
|  | Дезинфекция водонапорной башни и скважин | ежегодно |
|  | Оборудование водозаборов контрольной аппаратурой | 2018 г. |
|  | Проведение общего химического анализа воды | ежегодно |

2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Меры по предотвращению вредного воздействия на водные источники.

Источником питьевой воды являются подземные воды хорошо защищенных подземных горизонтов. Основным мероприятием по охране подземных вод является контроль за их качеством и надежное в санитарном отношении устройство водозабора.

Для защиты от загрязнения озер предусмотрено  создание охранной прибрежной полосы. Размер водоохранной зоны и прибрежной полосы устанавливается в соответствии с «Водным кодексом Российской Федерации». Водоохранная зона принята 100 м. Прибрежная полоса 40 м.

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер борьбы с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными выше ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них детских лагерей, ванн.

Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду.

По климатическому режиму местности, согласно районирования по метеорологическому потенциалу загрязнения, территория поселений относится ко второй зоне – умеренного потенциала загрязнения воздуха, в которой создаются равномерные условия как для рассеивания, так и для их накопления (Руководство по охране окружающей среды. Госгражданстрой, М,,1980г.)

По степени пригодности воздушного бассейна территория сельсовета относится к благоприятной. Предприятий с интенсивными выбросами загрязняющих веществ на территории села нет.

В основном воздух может загрязняться выхлопными газами машин в активной зоне обитания человека.

50% территорий всех санитарно-защитных зон озеленяется.

Защите атмосферного воздуха служат все зеленые насаждения, предусмотренные проектом и рассмотренные в предыдущих разделах ПЗ.

Для защиты почвы от загрязнения предусматривается сбор и отведение поверхностных стоков в жилой зоне за пределы поселка, а также плановый вывоз твердого мусора из зданий и улиц на усовершенствованную свалку для захоронения.

Рекомендуется проведение систематической уборки и поливки улиц в летнее время, а также уборка улиц от снега в зимнее время, для чего организуется его вывоз за пределы поселка в снегоотвал.

В целях предохранения почвы от загрязнения  в местах установки мусорных емкостей предусматривается устройство твердого покрытия.

Намечаются также мероприятия по недопущению попадания в почву нефтепродуктов от механических мастерских и гаражей, с этой целью проектом предусматривается установка бензомаслоуловителей.

Для полного уничтожения болезнетворных бактерий и устранения возможного их переноса проектом намечается установка колодцев-дезинфектров на территории фельдшерско-акушерского пункта и ветпункта.

Предотвращение аварии на сетях.

а) энергоснабжение

- для основных источников водоснабжения (водозаборы из скважин, насосные станции) предусматриваются 2-х трансформаторные подстанции; резервным источником служат дизельные электростанции;

- на время ликвидации аварии создается запас питьевой воды и резерв емкости на КНС.

б) водопровод

- создается запас воды в резервуарах чистой воды и баках водонапорных башен (с учетом противопожарных запасов). При кольцевой централизованной системе обеспечивается подача воды без перерыва в любую точку;

- котельные обеспечены водой от собственной скважины.

2.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Стоимость руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ограждение 1 пояса санитарно-защитной зоны | 2016 г. | 10000 |
| 2. | Установка трубоотборных кранов | 2016 г. | 8000 |
| 3. | Озеленение | 2017 г. | 5000 |
| 4. | Реконструкция водозаборной башни | 2016 г. | 20000 |
| 5. | Обкос травы водозаборной площадки | ежегодно | 1000 |
| 6. | Дезинфекция водонапорной башни и скважин | ежегодно | 5000 |
| 7. | Оборудование водозаборов контрольной аппаратурой | 2018 г. | 50000 |
| 8. | Проведение общего химического анализа воды | ежегодно | 10000 |

2.7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Показатели эффективности использования ресурсов:

| № п/п | Показатели | Единица измерения | план |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Поднято воды | тыс. куб. м | 16,500 |
|  | Расход воды предприятием на собственные нужды | тыс. куб. м | 16,400 |
|  | Реализовано воды всего | тыс. куб. м | 16,3 |
|  | В том числе населению | тыс. куб. м | 15,3 |
|  | Бюджетным организациям | тыс. куб. м | 1,0 |
|  | Прочим потребителям | тыс. куб. м | - |
|  | Установленная производственная мощность насосных станций в сут. | тыс. куб. м | 36,0 |
|  | Количество аварий в год | Единиц | 3 |
|  | Утечка и неучтенный расход воды (потери) | тыс. куб. м | 0,1 |
|  | Среднегодовая балансовая стоимость производственных мощностей водопроводов и водопроводных сетей | тыс. куб. м | 375,89 |
|  | Численность всех работников на конец года | чел. | 4 |

2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения на территории Толстовского сельсовета Каменского района Алтайского края не выявлено.

3. Схема водоотведения поселения.

Схема водоотведения поселения включает в себя следующие разделы:

- существующее положение в сфере водоотведения поселения;

- предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.

3.1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения.

Централизованных систем водоотведения на территории Толстовского сельсовета Каменского района Алтайского края нет. Стоки от общественных зданий и жилых домов отводятся в выгребные ямы, откуда вывозятся в места, согласованные с санэпидемиологической службой.

3.2. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению_ объектов централизованной системы водоотведения.

Строительство централизованной системы водоотведения на территории Толстовского сельсовета Каменского района Алтайского края не планируется.

Приложение 1

Приложение 2

Схема планируемого размещения объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения п. Тамбовский