РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Телеутского сельсовета

Каменского района Алтайского края

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.12.2013 №  51                                                                  с. Ветренно-Телеутское

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Телеутский сельсовет Каменского района Алтайского края

Рассмотрев протест Каменской межрайонной прокуратуры от 13.11.2013 №   278 на постановление Администрации сельсовета от 04.10.2013 № 42 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Телеутский сельсовет Каменского района Алтайского края», в соответствии с  Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования Телеутский сельсовет Каменского района Алтайского края (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации сельсовета от 04.10.2013 № 42 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Телеутский сельсовет Каменского района Алтайского края».

3. Обнародовать настоящее постановление в соответствии со статьей 45 Устава муниципального образования Телеутский сельсовет Каменского района Алтайского края и  разместить на официальном сайте Администрации Каменского района Алтайского края.

4. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

## Глава сельсовета                                                                                   Н.И. Морозова

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

сельсовета от 28.12.2013 № 51

СХЕМА

водоснабжения и водоотведения муниципального образования Телеутский сельсовет Каменского района Алтайского края

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения муниципального образования Телеутский сельсовет Каменского района Алтайского края

а) Источником питьевого водоснабжения муниципального образования Телеутский сельсовет Каменского района Алтайского края являются две скважины:  в с. Ветренно-Телеутское и  в с. Подветренно-Телеутское. Система водоснабжения представляет собой две водопроводные сети: в с. Ветренно-Телеутское – 1925 м. водопроводов по улицам села и водозаборные сооружения, на которых имеется две скважины насосная  станция второго подъема и водонапорная башня на одной площадке; в с. Подветренно-Телеутское – 773 м. водопровода по ул. Каменской и водозаборные сооружения со скважиной и насосом подачи воды с ручным включением.

б) На территории Телеутского сельсовета централизованным водоснабжением обеспечено население в количестве 398 человек (за исключением жителей части  ул. Центральная, где нет сетей водопровода, улицы Лесной и части ул. Студенческая, которые пользуются водой из своих колодцев и не нуждаются в этой услуге), в количестве 25 человек, а также муниципальное учреждение культуры и медицинское учреждение. Предприятия и остальные организации используют воду из своих скважин, хотя техническая возможность присоединения их к централизованным системам водоснабжения имеется. Водопроводные сооружения построены в 1988 году.

В с. Подветренно-Телеутское централизованным водоснабжением в 2012 году обеспечивалось население, проживающее по ул. Каменской, а в настоящее время, как и остальные жители села, пользуются водой из своих колодцев и не нуждаются в этой услуге. Всего в населенном пункте проживает 120 человек. Производственных объектов на территории этого населенного пункта нет. Водопроводные сети в селе построенные в 1990 году.

в) Техническое состояние системы централизованного водоснабжения в с. Ветренно-Телеутское и с. Подветренно-Телеутское позволяет снабжать водой потребителей круглосуточно, бесперебойно и надлежащего качества, в соответствии с требованиями и нормами.

Контроль качества питьевой воды производится водоснабжающим предприятием согласно программе производственного контроля, утвержденной службой Госсанэпиднадзора.

г) Работу системы водоснабжения обеспечивает водоснабжающая организация И.П. Алтынбаев Ф.Х. на основании договора с Администрацией Телеутского сельсовета от 20.02.2012 № б/н	На водонапорных сетях установлены пожарные гидранты, позволяющие обеспечить в требуемых объемах водой на цели пожаротушения.

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с градостроительным планом муниципального образования Телеутский сельсовет Каменского района Алтайского края существующих систем питьевого водоснабжения достаточно для достижения целей и поставленных задач.

3. Баланс водоснабжения и потребления  питьевой воды

а) Общий, территориальный и структурный баланс подачи и реализации воды указан в таблице:

Баланс систем водоснабжения за 2012 год

|  | Всего фактически добыто воды, тыс. куб.м. |  | Реализовано потребителям, тыс. куб.м. |  | Потери, тыс. куб.м. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | за год | средне-суточно | населению | предприятиям и организациям | при производстве | при транспортировке |
| Всего по МО | 8,441 | 0,034 | 7,421 | 1,02 | - | 0,5 |

б) Прогнозный баланс указан в таблице:

| № п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | перспективы 2023 г. |  |  |  | кол-во дней в году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кол-во потребителей | водопотребление |  |  |  |
|  |  |  |  | норма л/с | куб.м. в сутки | тыс. куб. м. в год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| А. КОММУНАЛЬНЫЙ СЕКТОР |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Население в застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией в выгребные ямы без ванн | чел. | 149 | 80 | 74,21 | 26,7 | 365 |
| 2. | Население в застройке зданиями с водопользованием из уличных водоразборных колонок | чел | 46 | 40 | 2,4 | 0,9 | 365 |
| Итого по населению: |  |  |  |  | 41,4 | 15,1 |  |
| 3. | Полив приусадебных участков | га | 1,2 | 50000 | 100 | 9,0 | 90 |
| Всего по поливу: |  |  |  |  | 100 | 9,0 |  |
| Б. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СЕКТОР |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Коровы молочные | гол. | 115 | 60 | 12,0 | 2,4 | 200 |
| 2. | Молодняк КРС | гол. | 225 | 18 | 3,8 | 0,8 | 200 |
| 3. | Овцы | гол. | 180 | 7 | 0,4 | 0,1 | 200 |
| 4. | Свиньи на откорм | гол. | 74 | 10,5 | 2,4 | 0,9 | 365 |
| 5. | Птица | гол. | 801 | 1,0 | 1,9 | 0,7 | 365 |
| 6. | Лошади | гол. | 17 | 50 | 1,0 | 0,2 | 200 |
| Итого по индивидуальному сектору |  |  |  |  | 21,5 | 5,1 |  |
| В. УЧРЕЖДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ФАП | 1 работающих | 2 | 13 | 0,2 | 0,1 | 260 |
| 2. | Административные здания | 1 работающий | 3 | 10 | 0,1 | 0,026 | 260 |
| 3. | МКУК «КДЦ Администрации сельсовета | 1 работающий | 5 | 10 | 0,05 | 0,18 | 260 |
| 4. | Почтовое отделение | 1 работающих | 2 | 10 | 0,01 | 0,026 | 260 |
| Всего по учреждениям: |  |  |  |  | 4,65 | 1,71 |  |
| Всего по селу: |  |  |  |  | 175,55 | 31,41 |  |

Потери воды при транспортировке составляют 0,5 тыс. куб.м. в год или 4% от добычи, что не превышает нормативов.

в) Система коммерческого учета питьевой воды представляет собой установленные на вводах в объекты потребителей приборы учета холодной воды.

По состоянию на 01.01.2013 года приборы учета установлены во всех учреждениях и организациях, пользующихся услугами водоснабжения и в 90% водопотребителей в жилом фонде. В перспективе приборами учета должны быть оснащены все объекты, подключенные к системе водоснабжения.

г) Производственные мощности существующих водопроводных сооружений позволяют увеличить потребление холодной питьевой воды в случае необходимости до 35 тыс. куб.м. в год, 0,20 тыс. куб.м. в сутки, то есть резерв мощности составляет 22,6  тыс. куб.м. в год, 017  тыс. куб.м. в сутки.

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В случае необходимости имеется возможность подключения к водопроводной сети производственных объектов, учреждений и населения. В связи с этим строительство и реконструкция систем водоснабжения не планируется.

Систем горячего водоснабжения и водоотведения на территории сельсовета нет и ввиду отсутствия реальной необходимости и в перспективе не планируется.

5.  Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения не выявлено.